1.1. – Насловна страна

1.1 Пројекат архитектуре станице Железник

Инвеститор:	Београдски Метро и Воз, ул. Светозара Марковића 38-40, Београд

Објекат:	Београдски метро, Линија 1, Фаза 1 – нова станична зграда Железник, Списак катастарских парцела у Главној свесци

Врста техничке документације:	ИДР Идејно решење

Назив и ознака дела пројекта: 	1 – Пројекат  архитектуре

За грађење / извођење радова:	Нова градња

Пројектант:	EGIS RAIL

168-170 avenue Thiers, 69006 Lyon, France

Лиценца: 351-02-02612/2021-09

Одговорно лице пројектанта: 	DIGONNET François, директор пројекта

Потпис:

Одговорни пројектант:	Estelle Ratanat

Потпис:

Број дела пројекта:	БГМ-Л1Ф1- ИДР-1.1

Место и датум:			  Београд, Децембар 2021.

1.2. – Садржај

| 1.1. | Насловна страна |
| --- | --- |
| 1.2. | Садржај |
| 1.3. | Решење о одређивању одговорног пројектанта |
| 1.4. | Изјава одговорног пројектанта |
| 1.5. | Текстуална документација |
| 1.6. | Нумеричка документација |
| 1.7. | Графичка документација |

1.3. Решење о одређивању одговорног пројектанта

На основу члана 128. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон 9/2020 и 52/2021) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Службени гласник РС", бр. 73/2019) као:

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

За израду Пројекта архитектуре – Станица Железник, који је део Идејног решења Београдски метро, Линија 1, Фаза 1, Списак катастарских парцела у Главној свесци, одређује се:

Estelle Ratanat

Пројектант:	EGIS RAIL

168-170 avenue Thiers, 69006 Lyon, France

Лиценца: 351-02-02612/2021-09

Одговорно лице пројектанта: 	DIGONNET François, директор пројекта

Потпис:

Број техничке документације:	БГМ-Л1Ф1 -ИДР-1.1

Место и датум:			  Београд, Децембар 2021.

1.4. Изјава одговорног пројектанта

Одговорни пројектант за израду Пројекта архитектуре – Станица Железник, који је део Идејног решења Београдски метро, Линија 1, Фаза 1, Списак катастарских парцела у Главној свесци,

Estelle Ratanat

ИЗЈАВЉУЈЕМ

- да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке

- да је пројекат у свему у складу са начинима за обезбеђење испуњења основних захтева за објекат прописаних елаборатима и студијама

Одговорни пројектант:	Estelle Ratanat

Потпис:

Број техничке документације:	БГМ-Л1Ф1 -ИДР-1.1

Место и датум:			  Београд, Децембар 2021.

1.5. Текстуална документација

ТЕХНИЧКИ ОПИС

УВОДНО ОБЈАШЊЕЊЕ И ЦИЉ ПРОЈЕКТА

Израдом Планa генералне регулације шинских система у Београду са елементима детаљне разраде за I фазу прве линије метро система (објављен у службеном листу града Београда број 102/21 од 08.11.2021.), а према одлукама из Мастер плана за развој саобраћајне инфраструктуре у Београду - „СМАРТ план“, који је усвојила Скупштина града Београда на седници одржаној 26.09.2017. године у простору који је планиран кроз поменути План, предвиђена је траса метроа са станицама, окнима, простором за депо и осталим објектима.

У зависности од конкретне технологије и динамике извођења радова, у складу са прибављеним условима надлежних институција, те просторним ограничењима, пре самог извођења радова формираће се документација која ће сагледати организацију саобраћаја током извођења радова.

Сви параметри димензија  и решења у овом Идејном решењу биће разрађени у даљој фази пројектовања и биће прилагођени и измењени у складу са техничким детаљима и технолошким елементима.

ЛОКАЦИЈА И ДИСПОЗИЦИЈА

Подручје ће се развијати у складу са Детаљним регулационим планом Макиша. Намена плана је да обезбеди граду Београду нову урбану зону мешовите намене са резиденцијалним и урбаним садржајем.

Ниво који се сматра котом терена  је ниво који ће бити формиран након будућих радова насипа терена и који ће бити на 75,70 мнм.

Прилаз станичној згради је смештен на западној страни колосека повезаног са будућом урбаном зоном.  Постоји благи нагиб од улице ка улазу станице како би путници стизали директно на ниво перона која је поставњен на 77,85 мнм.

На источној страни колосека, станична зграда у свом склопу има северни перон и већину техничких просторија.

За прелазак са једног перона на други, путници ће користити надвожњак планиран изнад станичне зграде.

Вентилационе решетке су углавном смештене на фасадама и на крову станичне зграде.

Зона депоа ће бити смештена источно од станичне зграде.

Због остваривања пешачке везе између административне зграде и станице Железник, пројектована је пешачка пасарела. Пасарела остварује везу првог спрата административне зграде и кровне плоче станице Железник. Пасарела премошћује друмску саобраћајницу и колосеке у Макиш депоу.

На југоисточној страни се налази рампа чија је сврха да пружи директнију везу између тротоара дуж „P+R“ до нивоа надвожњака станице.

Прилог 1 : Станица Железник ситуациони план

Oпис објеката и функција зграде

Станица Железник је надземна станица, са свим својим оперативним и техничким просторијама у нивоу терена.

Јавни улаз у станичну зграду је смештен на западној страни колосека. Главни оперативни и услужни простор намењен путницима налази се у овом делу зграде. Неплаћено подручје и контролне капије су смештени на попречној оси зграде како би се прилив путника равномерно распоредио  по перону.

Од улаза, путници могу директно да дођу до јужног перона или могу ићи на северни перон преко надвожњака, користећи степенице, ескалаторе или лифтове.

Излази у случају опасности су смештени на крајевима северног и јужног перона, као и кроз зону контролних капија главног јавног улаза.

Улази за техничко особље (или службени улази) су смештени на западној фасади. Прилаз се може обезбедити са спољне, као и са унутрашње стране станице.

Службени улази за источну станичну зграду се налазе на северној и јужној фасади источне зграде. Северни перон је повезан са техничким просторијама вратима која воде у ходник који опслужује све техничке објекте.

Постоји подперонска зона испод сваког перона где се налазе: просторија за црпљење воде, просторија за третман отпадних вода, резервоар за воду за спринклере и просторија за пумпе за спринклере.  Ова зона укључује и јаме за покретне степенице/траке и лифтове и омогућује провођење каблова, цеви, вентилационих канала од једног до другог подперона.  Пошто зоне колосека и перона нису у потпуности покривене и углавном су на отвореном,  мрежно повезивање се врши кроз зону подперона, каналима испрод колосека или испод крова надвожњака који је покривен.  Два степеништа су смештена испод степеништа за јавну употребу да би повезала ниво перона са нивоом подперона.

Конструкција објекта:

Станица је надземна и смештена је на насипу изнад глиновитог тла.

Главна геотехничка непозната ове конструкције је стишљивост слоја испод темеља.

Према доступним геотехничким подацима достављеним 31.08.2021., избор између плитког фундирања темељном плочом, тракастих темеља и дубоког фундирања ће бити дефинисани након следећих фаза студије. У овој фази, тракасти темељи су усвојено решење како не би дошло до слома и нарушавања водонепропусности глиненог слоја.

|  | Метод извођења станице |
| --- | --- |
| Станични нивои | Надземна ГИШ =75,7мнм |
| Тип темеља | Тракасти темељ |
| Потпорна конструкција | Није потребна |
| Фазно извођење | - |
| Специфични предтретман | - |
| Узгон темељне плоче | - |

Табела 1 : Метод извођења

Mатеријализација објекта:

Кров

Предвиђено је неколико соларних станичних кровова.

Кров ће се састојати од следећих слојева:

термоизолације дебљине 250 mm са парном браном изнад конструкције плоче,

PVC фолије,

заштитног бетонског слоја,

хидроизолације,

слојева за соларни кров одабраних у складу са потребама соларних панела.

Један део крова предвиђен је за техничко подручје и пројектован је са гранитном керамиком изнад термо и хидроизолационих слојева.

Део крова предвиђен je за јавне сврхе и пројектован је са гранитном керамиком изнад термо и хидроизолационих слојева.

Кров изнад окна лифта је непроходан, заштићен термоизолационим слојем и прекривен хидроизолационом мембраном постављеном изнад армирано бетонске плоче. Кров изнад степеница је водонепропустан.

Зидови

Фасадни зидови на улазу у станицу у приземљу биће изграђени од стакла и челичних профила. Фасадни зидови подручја намењеног особљу и техничког подручја су зидане конструкције или бетонски зидови. На фасадама су предвиђени прозори. Застакљени делови пројектовани су са могућношћу отварања како би се обезбедила природна вентилација.

Унутрашњи зидови пројектовани су као као зидане конструкције или као зидови од гипсаних плоча у зависности од функционалних потреба и потреба безбедности и заштите. Завршна обрада (у зависности од положаја зида) обухвата фарбање зидова, постављање плочица и облагање зидова у складу сa пројектом ентеријера.

Врата

Отвори на улазној фасади (врата и прозори) пројектовани су као саставни делови застакљене фасаде објекта. У техничким просторијама предвиђена су метална с одговарајућим оковом и системом затварања. Врата су једнокрилна или двокрилна, а по потреби и противпожарна. Већи део врата у просторијама предвиђеним за потребе особља су дрвена, пуна или застакљена.

Подови

Подови у станици ће пре свега бити обложени плочицама, а овај вид облоге користиће се и у санитарним просторијама у зависности од функционалних и осталих потреба. У појединим просторијама предвиђено је постављање уздигнутих или дуплих подова.

Сви подови на површини тла пројектовани су као противпожарни и заштићени термоизолацијом. Подови у зони перона ће бити водонепропусни. У појединим техничким просторијама није предвиђена никаква завршна обрада.

Таванице

Таванице у техничком подручју станице пројектоване су као бетонске таванице премазане бојом. У јавном подручју станице претежно су предвиђене спуштене таванице сa неопходним акустичким карактеристикама у складу сa пројектом ентеријера. У делу станице намењеном особљу предвиђене су спуштене гипсане таванице сa неопходним акустичким карактеристикама у складу сa пројектом ентеријера.

Хидротехничке инсталације:

Увод

Ово поглавље обрађује систем водовода и канализације у циљу прибављања услова за сваки објекат појединачно у погледу капацитета, притисака, места и услова прикључења на јавну водоводну и канализациону мрежу.

Национални стандарди и прописи користиће се за планирање мреже и опреме.

Сви пројектни подаци или пречници наведени у документу могу се мењати ако то захтевају национални стандарди или локацијски услови.

У насатвку је дат опис сваког од предвиђених система (који су типизирани за објекте).

Водовод – прикључак са водомерним шахтом - Снабдевање санитарном водом

Снабдевање водом је предвиђено из јавне водоводне мреже, све до водомерног шахта. (прикључак минимално ДН50 мм). Станица ће бити прикљчена на главну водоводну мрежу помоћу комплета за смањење/мерење притиска монтираног у техничкој просторији и биће опремљена следећом опремом:

- Изолациони вентили

- 1 термометар

- 1 хватач нечистоће са бајпасом (by-pass)

- 1 неповратни вентил

- 1 главни водомер

- 1 вентил за смањење притиска са манометром узводно и низводно

- 1 уклоњива тест цев са бајпасом (by-pass)

- 1 испусни вентил, 1 ињекциони вентил за дезинфекцију по потреби

Обзиром да је објекат приземни притисак из градског водовода би требало да буде довољан и не предвиђају се помоћне пумпе за одржавање минималног притиска на точећим местима.

Иза комплета за мерење притиска, поставља се раздвајање дистрибутивне мреже са контролним водомерима и то за:

- Станична санитарна вода за станичне санитарне чворове

- Техничка вода за техничку употребу

- Санитарна вода за потребе продавница

Све ове посебне дистрибуције ће бити опремљене водомером, изолационим вентилима и неповратним вентилом.

Сви водомери пројекта биће пријављени БМС-у.

Водовод – прикључак са водомерним шахтом - Снабдевање водом резервоара за спринклере

- За снабдевање резервоара за спринклерски систем биће обезбеђен посебан прикључак воде из градске мреже. Према захтевима NFPA, цев мора бити довољно велика да напуни резервоар за максимално 8 сати, са минималним пречником ДН50 мм.

Сет за смањење/мерење притиска као и водомер ће бити монтирани у техничкој просторији и опремљен следећим:

- Изолациони вентили

- 1 термометар

- 1 хватач нечистоће са бајпасом (by-pass)

- 1 неповратни вентил

- 1 водомер

- 1 вентил за смањење притиска са манометром узводно и низводно

- 1 одводна славина, 1 ињекциони вентил за дезинфекцију по потреби

- На следећој слици је дат шематски приказ водомерне шахте.

Прилог 2: Шематски приказ водомерне шахте

Водовод – Снабдевање хладном водом

Снабедавање хладном водом ће се одвијати кроз ходнике у спуштеним плафонима или у техничким областима, све до санитарних чворова и санитарне опреме. Све успонске цеви ће бити опремљене: изолационим вентилима и одводним вентилима на дну цеви, изолационим вентилом и неповратним вентилом по потреби.

Водовод – Посебна опрема

Следеће просторије ће бити опремљене славином за црево ДН20 мм ради одржавања, која се снабдева техничком водом:

- Техничка просторија за ГХВК – Грејање, хлађење, вентилација и климатизација (HVAC - Heating, Cooling, Ventilation and Air Conditioning)

- Техничка просторија за водовод и систем спринклера

- Соба за отпад

Просторије за грејање, хлађење, вентилацију и климатизацију ће такође бити снабдевене водом за техничке потребе, опремљене вентилом за спречавање повратног тока и изолационим вентилом.

За потребе чишћења и одржавања: сваки перон ће бити опремљен са најмање једном славином за црево (ДН20мм), која се напаја из дистрибуције техничке воде. Славина за црево ће бити опремљена металном заштитом од удара. Уградња славине за црево мора бити најмање 80 цм изнад пода.

Продавнице ће бити опремљене са цеви најмањег пречника ДН25 мм за прикључкак за воду, са контролним водомером и изолационим вентилом.

Снабдевање топлом водом - Производња топле воде

За санитарне чворове у тоалету биће обезбеђена топла вода.

Напомена за продавнице: у случају потребе за топлом водом, индивидуалне бојлере ће обезбедити власник продавнице.

Производња топле воде ће бити локалног типа, а обављаће се електричним бојлерима.

Санитарни чворови

Сви санитарни чворови ће бити одабрани у складу са важећим стандардима. Сва опрема ће бити у стилу стакластог порцелана, са полираним хромираним славинама. Боја и тип ће бити одобрени од стране архитекте.

Канализација - Отпадне воде – опис

Све отпадне воде из санитарних чворова (тоалети/продавнице) и подних одвода ће се сакупљати путем мреже за отпадне воде. Систем ће такође сакупљати кондензат из опреме за грејање, хлађење, вентилацију и климатизацију.

Систем који се користи је одвојени систем: одвојенe одводне цеви отпадних вода из тоалета и осталих отпадних вода; веза је дозвољена испод нивоа последњег прикључка.

Колико год је могуће, отпадне воде ће гравитационо тећи према јавним мрежама. Мреже које се не могу испразнити гравитацијом ће бити испуштене у црпну станицу која се налази у Просторији за канализацију.

Канализација - Отпадне воде – Вентилационе цеви

Свака цев ће имати систем вентилације на нивоу крова, уз помоћ цеви за вентилацију истог пречника. Отвори за вентилационе цеви на нивоу крова налазиће се у недоступним подручјима и никада у близини усисника ваздуха за грејање, хлађење, климатизацију и вентилацију.

Канализација - Отпадне воде – Посебна опрема

Сви тоалети ће бити опремљени подним одводом. Подни одвод ће бити минимално ДН110 ( светли отвор Ø100 мм) величине, са оквиром од нерђајућег челика и решетком.

За продавнице је предвиђено одвођење канализације посебно из тоалета са најмање једном вертикалом ДН110 мм и посебно за остале отпадне воде најмање једном вертикалом  ДН110 мм обе са вентилационим цевима.

Водоводне техничке просторије, техничке просторије за грејање, хлађење, климатизацију и вентилацију, и просторија за смеће биће опремљене подним одводом. Подни сливници ће бити минималне величине Ø200 мм, ливени у гвожђу са улошком за спречавање непријатних мириса и поврата воде од минимално Ø50 мм.

За потребе чишћења и одржавања, сваки перон ће бити опремљен најмање једним подним сливником. Подни сливници ће бити ливени од гвожђа са улошком од најмање Ø50 мм и отпустом од ДН110 мм.

Кишна канализација – опис

Воду са кровова, тераса, улаза/излаза ваздуха за систем грејања, хлађења, климатизације и вентилације ће сакупљати сливници за кишницу. Колико год је могуће, гравитационо ће тећи према јавним мрежама. Предвидеће се најмање два излаза за кишницу за сваки затворени простор.

Мреже које се не могу испразнити гравитацијом испуштаће се у сабирну јаму (уобичајену за инфилтрациону воду) која се налази на нивоу испод перона. Повратни ток из црпних пумпи се испушта у градску канализацију.

Кишна канализација је предвиђена да се прикључи на систем градске кишне канализације ако постоји сепаратни систем.

Кишна канализација – Материјал

Кишну канализацију чиниће цеви од ливеног гвожђа, минималног пречника цеви од Ø200 мм. Где год је могуће, нагиб треба да буде 2 цм/м, а најмање 1 цм/м. Брзина протока воде за пројектовање цеви биће у складу са националним стандардима.

Отвори за чишћење ће се поставити на свим променама смера, а највише на сваких 30 м и на дну свих цеви.

Изолација против кондензације биће обезбеђена на мрежама кишне канализације унутар спуштених плафона, са изолацијом од фибергласа од 25 мм.

Црпна станица

Уколико се покаже као неопходна, за  унутрашњу црпну станицу биће обезбеђена сва потребна опрема, посебно:

- Прикључци за електричну енергију и помоћне везе између електричне контролне табле и сабирних јама,

- Потребне вентилације  изведене до нивоа крова,

- Мреже за пражњење до места испоруке.

Црпне станице имаће најмање две пумпе. Свака пумпа ће бити пројектована тако да поднесе укупни доток воде, тако да се друга пумпа може у потпуности сматрати резервном. Да би се обезбедило једнако време рада, пумпе ће се аутоматски мењати.

Нивои на склопном уређају омогућиће следеће операције:

- Заустављање пумпе (низак ниво)

- Покретање прве пумпе

- Покретање друге пумпе (висок ниво)

- Рад аларма (веома висок ниво)

Систем ће се директно контролисати и надзирати помоћу наменске контролне табле.

Аларм се покреће на контролној табли и пријављује БМС-у за било који од следећих догађаја:

- Неуспешно покретање пумпе. Ако се радна пумпа не покрене, резервна пумпа ће се аутоматски покренути

- Квар пумпе током нормалног рада

- Аларм за повишен ниво воде.

Испусни вод из црпних пумпи се испушта у канализацију. Испусна цев ће бити израђена од поцинковане цеви и опремљена изолационим вентилом и неповратним вентилом.

Црпна станица за отпадне воде

Уколико се покаже као неопходна, црпна станица ће се налазити у канализационој просторији и биће монтажног типа, укључујући полиетиленски резервоар, две пумпе (спољашњи резервоар), и контролну таблу.

Црпна станица ће се проветравати примарном вентилацијом која води до нивоа крова, минимално ДН75 мм.

На следећој слици је приказана принципијална шема канализације за надземне и полуукопане станице.

Прилог 3: Станица са једном етажом

Спринклерски системи за станице – Снабдевање водом

За потребе спринклерског система неопходан је прикључак са градске водоводне мреже. За потребе гашење рачунског пожара предвиђа се резервоарски простор.

Напомена: сви доле наведени подаци су информативног карактера и биће поново израчунати.

- Потребан капацитет воде се процењује из области максималне потражње.

- Као пример за станицу Трг Републике, највећу површину потражње чини продавница од 41 м²:

- V = 8,2 l/min/m² x 42 m² x 60 min x 1,25 => 25,83 m3. За станицу Трг Републике запремина резервоара ће бити 30 м3.

- Капацитет воде се обезбеђује из бетонског резервоара за воду, лоцираног поред просторије са пумпом за прскалице.

Допуну резервоара обезбеђује се са градске водоводне мреже. Као услов потребно је да  се обезбеди пречник цеви на прикључку да напуни резервоар за максимално 8 сати.

Резервоар ће бити опремљен преливном цеви (минимално ДН75 мм) и одводном цеви (минимално 50 мм).

Спринклерски системи за станице – Рачунски пожар

Спринклерски систем се напаја помоћу једне електричне пумпе.

Потребна брзина протока може се проценити из подручја максималне потражње. За станицу Трг Републике:

Q = 8,2 l/min/m² x 41 m² x 1,25 => 421 l/min (25,5 m3/h)

Напомена: коефицијент од 1,25 се примењује да се узме у обзир хидраулични баланс мрежа.

У просторији са пумпама се налази следећа опрема:

- Опрема за испитивање пумпи.

- Џокеј пумпа за одржавање притиска у систему заштите од пожара.

- Вентилска станица са  алармом за пуштање у погон пумпе за систем спринклера.

Прилог 4: Шематски приказ спринклера

Пожарна заштита путем „суве“ хидрантске мреже – Општи предуслови

Стандард NFPA 130 захтева заштиту системом I класе (сувим или мокрим) како би се осигурала заштита унутар затворених станица и железничких пруга. Овај систем пожарне заштите је у сагласности са “Правилником о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара” уз сагланост пожарне полиције.

Хидрантске цеви ће бити обезбеђене на следећим локацијама:

- На станицама са прикључком црева на сваком спрату излазних степеница

- На пругама, са прикључком црева на сваких 70 м (по захтеву Ватрогасне службе) у делу тунела

Пожарна заштита путем „суве“ хидрантске мреже – Систем противпожарних цеви

Предложени систем који ће се користити за станице и железничке пруге је ручни систем са сувим хидрантским цевима (који треба да потврди надлежни орган), који је дефинисан (NFPA 14) без трајног прикљученог довода воде и ослања се искључиво на прикључак ватрогасне службе са снабдевање системске потражње.

Овакав начин пожарне заштите је изабран из  следећих главних разлога:

- Снабдевање водом је обезбеђено ватрогасним хидрантима који се налазе ван станица

- Суве цеви избегавају одржавање и могући квар инсталације за снабдевање водом (резервоар за воду, пумпе) унутар станица

Пожарна заштита путем „суве“ хидрантске мреже – Спецификације за мреже хидрантских цеви – Цеви

Хидрантске цеви биће поцинковане челичне цеви које задовољавају стандарде наведене у NFPA 14. Биће величине бар 100 мм. Цевни систем захтева и следеће (NFPA 130):

- Хидрантске цеви морају бити постављене тако да се вода испоручује до свих прикључака црева за 10 минута или мање

- Комбиновани одзрачно-усисни ваздушни вентили морају се инсталирати на свакој високој тачки на цеви.

Све хидрантске цеви (водоравне и усправне) биће у затвореним излазним степеницама или ће бити заштићене степеном ватроотпорности потребним за затворена излазна степеништа, осим у случају да се од излазних степеница не тражи да буду затворена у ватроотпорној конструкцији.

Одводни вентили се постављају на сваку доњу тачку цевне мреже ради одржавања.

Пожарна заштита путем „суве“ хидрантске мреже – Спецификације за мреже хидрантских цеви – Прикључак црева

Сваки прикључак црева ће имати два прикључка са навојем од 2 ½ ин. (ДН65 мм). Прикључци црева ће бити опремљени чеповима за заштиту навоја црева.

Пожарна заштита путем „суве“ хидрантске мреже – Спецификације за мреже хидрантских цеви – Прикључак за ватрогасну службу

Свака хидрантска цев ће бити опремљена ватрогасним прикључком који се налази изван станице, близу приступа станици. Прикључак за ватрогасне службе мора бити удаљен највише 50 м (према захтеву Ватрогасне службе) од најближег хидранта. Ватрогасни прикључци ће бити видљиви и препознатљиви са уличне стране или најближе тачке приступа ватрогасне службе.

Сваки прикључак црева ће имати два прикључка са навојем од 2 ½ ин. (ДН65 мм). Прикључци за црева биће опремљени чеповима за заштиту система од уласка крхотина.

Прилог 5: Шематски приказ суве хидрантске мреже

1.6. Нумеричка документација

Пројектом станичне зграде, а према планираној намени и технолошким захтевима, предвиђене су просторије следећих намена и површина (у складу са Пројектним задатаком):

| Ниво перона |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив | Површина |  |
| AHUO-1 | Просторије за вентилацију | 60.54 | m² |
| AHUO-2 | Просторије за вентилацију | 62.73 | m² |
| ANN | Додатна канцеларија | 9.84 | m² |
| ATCR | Просторија за контролу аутоматских возова | 85.34 | m² |
| BAR 1 | Просторија за акумулаторе 1 | 22.44 | m² |
| BAR 2 | Просторија за акумулаторе 2 | 22.44 | m² |
| CAS | Складиште за комерцијалне активности | 12.60 | m² |
| CON | Велики хол | 272.82 | m² |
| CSR | Складиште за средства за чишћење | 5.65 | m² |
| CSR | Складиште за средства за чишћење | 5.10 | m² |
| ECR-S1-1 | Контролна просторија за покретне степенице | 6.36 | m² |
| ECR-S1-2 | Контролна просторија за покретне степенице | 6.36 | m² |
| EIR | Просторија за хитне интервенције | 17.18 | m² |
| ENT | Улазни хол | 82.58 | m² |
| FSC | Складиште за машину за чишћење подова | 10.97 | m² |
| GR | Просторија за отпад из оперативног подручја | 3.99 | m² |
| GRR | Просторија за отпад комерцијалних и услужних делатности | 3.99 | m² |
| HCR | Просторија за хидрауличке прикључке | 9.02 | m² |
| HCP | Производна просторија за грејање и хлађење | 96.46 | m² |
| HDR | Просторија за хидраулички развод грејања, хлађења и вентилације | 60.78 | m² |
| LPS 1 | Подстаница за осветљење и напајање 1 | 110.52 | m² |
| LPS 2 | Подстаница за осветљење и напајање 2 | 110.90 | m² |
| MR | Просторија за одржавање | 21.95 | m² |
| NOR | Просторија мрежног оператора | 50.05 | m² |
| OCC | Оперативни контролни центар | 89.72 | m² |
| OFF | Канцеларија | 8.16 | m² |
| PLA-A | Перон А | 386.48 | m² |
| PLA-B | Перон Б | 410.15 | m² |
| PRO | Тоалети | 10.15 | m² |
| RCR | Тоалети и просторије за пресвлачење | 20.25 | m² |
| RES | Комерцијалне и услужне делатности | 35.88 | m² |
| RES | Комерцијалне и услужне делатности | 74.67 | m² |
| SFR | Просторија са сефом | 13.12 | m² |
| SLR | Просторија за осветљење при ванредним ситуацијама | 9.98 | m² |
| SPS 1 | Просторија за безбедносни извор напајања 1 | 9.98 | m² |
| SPS 2 | Просторија за безбедносни извор напајања 2 | 9.96 | m² |
| SRO | Безбедносна просторија | 25.94 | m² |
| STR | Просторија одсека за вучу | 22.44 | m² |
| TCO | Технички ходник | 170.34 | m² |
| TCO | Технички ходник | 5.69 | m² |
| TCO | Технички ходник | 12.10 | m² |
| TCO | Технички ходник | 7.25 | m² |
| TCO | Технички ходник | 4.55 | m² |
| TCO | Технички ходник | 16.90 | m² |
| TER | Просторија за телекомуникациону опрему | 44.92 | m² |
| TIS | Подршка у продаји карата | 4.10 | m² |
| TPS | Подстаница за напајање електро вуче | 243.99 | m² |
| Укупна НЕТО површина |  | 2787.33 | m² |
| Укупна БРУТО површина |  | 3193.86 | m² |

Табела 2 : Површина просторија - Ниво перон

| Кров |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив | Површина |  |
|  | Кров | 545.81 | m² |
| Укупна површина |  | 545.81 | m² |

Табела 3 : Површина крова

| Ниво надвожњака |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив | Површина |  |
| ENT | Улазни хол | 195.13 | m² |
| ENT | Улазни хол | 52.25 | m² |
| OVP | Надвожњак | 240.09 | m² |
| TIS | Подршка у продаји карата | 2.47 | m² |
| Укупна НЕТО површина |  | 489.94 | m² |
| Укупна БРУТО површина |  | 2488.26 | m² |

Табела 4 : Површина просторија - Ниво надвожњака

| Ниво подперона |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив | Површина |  |
| SCE | Просторија за третман отпадних вода | 12.96 | m² |
| SWP | Просторија за пумпе за воду за спринклере | 31.55 | m² |
| SWT | Резервоар за воду за спринклере | 31.28 | m² |
| UPL A | Подперон А | 920.21 | m² |
| UPL B | Подперон Б | 917.74 | m² |
| WER | Просторија за црпљење воде | 22.79 | m² |
| Укупна НЕТО површина |  | 1936.53 | m² |
| Укупна БРУТО површина |  | 3053.32 | m² |

Табела 5 : Површина просторија - Ниво подперона

Укупна нето површина ..............................................................5213.80 м2

Укупна бруто површина ............................................................9281.24 м2

| Станица | Цена без ПДВ-а (€) |
| --- | --- |
| Железник | 10.160.000,00 |

Табела 6 : Цена станице

Одговорни пројектант:

Estelle Ratanat

1.7. Графичка документација

| број цртежа | НАЗИВ ЦРТЕЖА | размера |
| --- | --- | --- |
| 1.1-01 | СИТУАЦИОНИ ПЛАН | 1:500 |
| 1.1-02 | ОСНОВЕ | 1:200 |
| 1.1-03 | ОСНОВЕ | 1:200 |
| 1.1-04 | ПРЕСЕЦИ И ИЗГЛЕДИ | 1:200 |
| 1.1-05 | ТАЧКЕ ПРИКЉУЧЕЊА ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ | 1:200 |