1.1. – Насловна страна

1.10 Пројекат архитектуре станице Мостар

Инвеститор:	Београдски Метро и Воз, ул. Светозара Марковића 38-40, Београд

Објекат:	Београдски метро, Линија 1, Фаза 1 – нова станична зграда Мостар, Списак катастарских парцела у Главној свесци

Врста техничке документације:	ИДР Идејно решење

Назив и ознака дела пројекта: 	1 – Пројекат  архитектуре

За грађење / извођење радова:	Нова градња

Пројектант:	EGIS RAIL

168-170 avenue Thiers, 69006 Lyon, France

Лиценца: 351-02-02612/2021-09

Одговорно лице пројектанта: 	DIGONNET François, директор пројекта

Потпис:

Одговорни пројектант:	Estelle Ratanat

Потпис:

Број дела пројекта:	БГМ-Л1Ф1 -ИДР-1.10

Место и датум:			  Београд, Децембар 2021.

1.2. – Садржај

| 1.1. | Насловна страна |
| --- | --- |
| 1.2. | Садржај |
| 1.3. | Решење о одређивању одговорног пројектанта |
| 1.4. | Изјава одговорног пројектанта |
| 1.5. | Текстуална документација |
| 1.6. | Нумеричка документација |
| 1.7. | Графичка документација |

1.3. Решење о одређивању одговорног пројектанта

На основу члана 128. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон 9/2020 и 52/2021) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Службени гласник РС", бр. 73/2019) као:

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

За израду Пројекта архитектуре – Станица Мостар, који је део Идејног решења Београдски метро, Линија 1, Фаза 1, Списак катастарских парцела у Главној свесци, одређује се:

Estelle Ratanat

Пројектант:	EGIS RAIL

168-170 avenue Thiers, 69006 Lyon, France

Лиценца: 351-02-02612/2021-09

Одговорно лице пројектанта: 	DIGONNET François, директор пројекта

Потпис:

Број техничке документације:	БГМ-Л1Ф1 -ИДР-1.10

Место и датум:			  Београд, Децембар 2021.

1.4. Изјава одговорног пројектанта

Одговорни пројектант за израду Пројекта архитектуре – Станица Мостар, који је део Идејног решења Београдски метро, Линија 1, Фаза 1, Списак катастарских парцела у Главној свесци,

Estelle Ratanat

ИЗЈАВЉУЈЕМ

- да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке

- да је пројекат у свему у складу са начинима за обезбеђење испуњења основних захтева за објекат прописаних елаборатима и студијама

Одговорни пројектант:	Estelle Ratanat

Потпис:

Број техничке документације:	БГМ-Л1Ф1 -ИДР-1.10

Место и датум:			  Београд, Децембар 2021.

1.5. Текстуална документација

ТЕХНИЧКИ ОПИС

УВОДНО ОБЈАШЊЕЊЕ И ЦИЉ ПРОЈЕКТА

Израдом Планa генералне регулације шинских система у Београду са елементима детаљне разраде за I фазу прве линије метро система (објављен у службеном листу града Београда број 102/21 од 08.11.2021.), а према одлукама из Мастер плана за развој саобраћајне инфраструктуре у Београду - „СМАРТ план“, који је усвојила Скупштина града Београда на седници одржаној 26.09.2017. године у простору који је планиран кроз поменути План, предвиђена је траса метроа са станицама, окнима, простором за депо и осталим објектима.

У зависности од конкретне технологије и динамике извођења радова, у складу са прибављеним условима надлежних институција, те просторним ограничењима, пре самог извођења радова формираће се документација која ће сагледати организацију саобраћаја током извођења радова.

Сви параметри димензија  и решења у овом Идејном решењу биће разрађени у даљој фази пројектовања и биће прилагођени и измењени у складу са техничким детаљима и технолошким елементима.

ЛОКАЦИЈА И ДИСПОЗИЦИЈА

Станица ће служити подручју Београда на Води, где се налази ново насеље уз реку Саву, које представља нови централни округ за град са стамбеним, пословним, комерцијалним и културним објектима.

Станица се такође налази у близини новопројектованог урбаног блока у коме се гради нови стамбено-пословни комплекс. У складу са овим пројектом, парк изнад станице недавно је обновљен.

Ниво приземља заснива се на постојећој топографији терена .

Станица Мостар има четири улаза. Два од њих се налазе северно од станице, трећи се налази источно, а четврти јужно, веза је остварена путем ходника. Техничка врата и решетке се такође углавном налазе јужно од станице.

Прилог 1 : Станица Мостар ситуациони план

Oпис објеката и функција зграде

С обзиром на то да је горња ивица шине у вези са постојећим нивоом тла, ова станица је пројектована као плитка станица са једним мезанином.

Са главног улаза на коти +79,09 мнм, путници ће путем степеница или покретних степеница стићи директно на ниво великог хола, на коти +67,54 мнм. Путници који иду лифтом стићи ће директно са нивоа прилаза до неплаћеног дела нивоа великог хола. Други прилаз је са истока као дугачки подвожњак који повезује станицу са улицом Кнеза Милоша. Трећи прилаз повезује станицу са подручјем Београда на Води, на западу, док је четврти прилаз окренут јужно од станице, као подземни ходник који се налази паралелно са техничким просторијама.

Са неплаћеног нивоа великог хола, путници ће проћи кроз линију контролних капија како би приступили степеницама, покретним степеницама и лифтовима који опслужују сваки ниво перона.

Главне просторије за оперативне и путничке услуге налазе се у неплаћеном делу нивоа великог хола, поред улаза. Техничке просторије су распоређене на нивоу великог хола и на нивоу перона.

Излази у случају опасности се налазе на јужном крају сваке платформе.

Прилази за оперативно подручје и одржавање је заједнички са главним улазима за путнике. Технички ходници су позиционирани са циљем да опслужују већину техничких просторија, без укрштања са јавним токовима.

Испод сваког перона постоји ниво подперона, који омогућава имплементацију техничких просторија (просторија за третман отпадних вода, резервоар за воду за спринклере, просторија за црпљење воде) и опреме (јаме за покретне степенице и лифтове). Са сваког перона до овог нивоа постоје два приступа: једно степениште које се налази у техничкој просторији испод јавног степеништа и отвор који се налази у техничкој просторији, такође недоступан за јавност. Овај ниво ће се такође користити за постављање каблова, цеви, вентилационих канала који повезују тунел са различитим нивоима станице.

Конструкција објекта:

Станица има два подземна нивоа и смештена је у тло са песковито глиновитим слојевима који се налазе изнад карстификоване трошне песковите кречњачке основне стене.

Према доступним геотехничким подацима, разматрано је формирање потпорне конструкције  станице са дијафрагмама, као решење које се показало сигурно и учинковито.

Посебна пажња биће посвећена:

чврстоћи кречњака због употребе различите механизације: у сличају да грајфер (hammergrab) није довољно ефикасан употребиће се грајфер са хидрауличним зупчаницима за ископ у чвршћем тлу (“hydromill  trench cutter“),

карстификацијi: могуће је да ће ињектирање бити пожељно да би се избегао губитак бентонита у току израде дијафрагми и испод темељне плоче у току израде конструкције и црпљења воде,

стабилности дна ископа у току извођења радова и отпорности на узгон.

Дијафрагме треба да буду уграђене у основну стену.

Током изградње, како би се осигурала стабилност током ископа, црплљење воде унутар ископа ће се вршити испод глиновитог слој , 1 м испод завршног дна ископа.

Дно ископа биће дубоко око 19 м са могућим нивоом подземне воде на дубини од 4-5 м испод површине терена. Ширина станице је око 26 м у најдубљем делу (ниво темељне плоче). С обзиром на овај ниво подземне воде, велики узгон ће деловати испод темељне плоче изазивајући велике утицаје у темељној плочи и зидовима.

У овој фази с обзиром на доступне информације, разматрано је обезбеђење носивости на узгон  израдом доњих контра греда (препоручено решење у овој фази).

Међутим, анализа сопствене тежине и оптимизација дубине ископавања могли би бити довољни да се овај проблем реши. Ово ће бити анализирано током следећих фаза.

Имајући у виду урбано окружење биће неопходно да се изведе покривна плоче пре ископа.

Препоручује се метода извођења конструкције одозго према доле (“Top down “)са израдом плоче након сваког корака ископа.

|  | Метод извођења станице |
| --- | --- |
| Станични нивои | Два подземна нивоа ГИШ = 59.00 мнм / Површина терена: око 77 мнм / Индикативно дно ископа: 57 мнм |
| Потпорна конструкција | Дијафрагме |
| Фазно извођење | одозго према доле (“Top down“) |
| Специфични предтретман | Ињектирање карстификованог тла опционо |
| Узгон темељне плоче | Отпорност на узгон у случају подземне воде остварује се израдом доњих контра греда |
| Црпљење током извођења | 1 м испод дна ископа |

Табела 1: Метод извођења

Mатеријализација објекта:

Кров

Кров изнад окна лифта је непроходан, заштићен термоизолационим слојем и прекривен хидроизолационом мембраном постављеном изнад армирано бетонске плоче. Кров изнад улаза у станицу пројектован је као застакљена надстрешница која прекрива цео улаз. Стаклена надстрешница ће се ослањати на кострукцију од челичних профила, што ће бити дефинисано након резултата архитектонског конкурса.

Зидови

Фасадни зидови на улазу у станицу у приземљу биће изграђени од стакла и челичних профила. Застакљени делови пројектовани су са могућношћу отварања како би се обезбедила природна вентилација. Унутрашњи зидови пројектовани су као као зидане конструкције или као зидови од гипсаних плоча у зависности од функционалних потреба и потреба безбедности и заштите. Завршна обрада (у зависности од положаја зида) обухвата фарбање зидова, постављање плочица и облагање зидова у складу с пројектом ентеријера.

Врата

Отвори на улазној фасади (врата и прозори) на површини тла пројектовани су као саставни делови застакљене фасаде објекта. У техничким просторијама предвиђена су метална сa одговарајућим оковом и системом затварања. Врата су једнокрилна или двокрилна у зависности од функционалних потреба, а по потреби и противпожарна. Већи део врата у просторијама предвиђеним за потребе особља су дрвена, пуна или застакљена.

Подови

У појединим техничким просторијама није предвиђена никаква завршна обрада, а у појединим просторијама пројектом су предвиђени уздигнути или дупли подови. У просторијама намењеним особљу предвиђено је облагање подова плочицама. У појединим просторијама предвиђени су уздигнути или дупли подови. У јавном станичном простору предвиђени су отпорни подови с карактеристикама у складу са пројектом ентеријера.

Таванице

Таванице у техничком подручју станице пројектоване су као бетонске таванице премазане бојом. У јавном подручју станице претежно су предвиђене спуштене таванице с неопходним акустичким карактеристикама у складу са пројектом ентеријера. У делу станице намењеном особљу предвиђене су спуштене гипсане таванице са неопходним акустичким карактеристикама у складу са пројектом ентеријера.

Хидротехничке инсталације:

Увод

Ово поглавље обрађује систем водовода и канализације у циљу прибављања услова за сваки објекат појединачно у погледу капацитета, притисака, места и услова прикључења на јавну водоводну и канализациону мрежу.

Национални стандарди и прописи користиће се за планирање мреже и опреме.

Сви пројектни подаци или пречници наведени у документу могу се мењати ако то захтевају национални стандарди или локацијски услови.

У насатвку је дат опис сваког од предвиђених система (који су типизирани за објекте).

Водовод – прикључак са водомерним шахтом - Снабдевање санитарном водом

Снабдевање водом је предвиђено из јавне водоводне мреже, све до водомерног шахта. (прикључак минимално ДН50 мм). Станица ће бити прикљчена на главну водоводну мрежу помоћу комплета за смањење/мерење притиска монтираног у техничкој просторији и биће опремљена следећом опремом:

Изолациони вентили

1 термометар

1 хватач нечистоће са бајпасом (by-pass)

1 неповратни вентил

1 главни водомер

1 вентил за смањење притиска са манометром узводно и низводно

1 уклоњива тест цев са бајпасом (by-pass)

1 испусни вентил, 1 ињекциони вентил за дезинфекцију по потреби

Пошто је опрема под земљом, притисак из градског водовода би требало да буде довољан и не предвиђају се помоћне пумпе за одржавање минималног заосталог притиска током протока на излазима.

Иза комплета за смањење/мерење притиска, поставља се раздвајање дистрибутивне мреже са контролним водомерима и то за:

Станична санитарна вода за станичне санитарне чворове

Техничка вода за техничку употребу

Санитарна вода за потребе продавница

Све ове посебне дистрибуције ће бити опремљене водомером, изолационим вентилима и неповратним вентилом.

Сви водомери пројекта биће пријављени БМС-у.

Водовод – прикључак са водомерним шахтом - Снабдевање водом резервоара за спринклере

- За снабдевање резервоара за спринклерски систем биће обезбеђен посебан прикључак воде из градске мреже. Према захтевима NFPA, цев мора бити довољно велика да напуни резервоар за максимално 8 сати, са минималним пречником ДН50 мм.

Сет за смањење/мерење притиска као и водомер ће бити монтирани у техничкој просторији и опремљен следећим:

Изолациони вентили

1 термометар

1 хватач нечистоће са бајпасом (by-pass)

1 неповратни вентил

1 водомер

1 вентил за смањење притиска са манометром узводно и низводно

1 одводна славина, 1 ињекциони вентил за дезинфекцију по потреби

На следећој слици је дат шематски приказ водомерне шахте.

Прилог 2: Шематски приказ водомерне шахте

Водовод – Снабдевање хладном водом

Снабедавање хладном водом ће се одвијати кроз ходнике у спуштеним плафонима или у техничким областима, све до санитарних чворова и санитарне опреме. Све успонске цеви ће бити опремљене: изолационим вентилима и одводним вентилима на дну цеви, изолационим вентилом и неповратним вентилом по потреби.

Водовод – Посебна опрема

Следеће просторије ће бити опремљене славином за црево ДН20 мм ради одржавања, која се снабдева техничком водом:

Техничка просторија за ГХВК – Грејање, хлађење, вентилација и климатизација (HVAC - Heating, Cooling, Ventilation and Air Conditioning)

Техничка просторија за водовод и систем спринклера

Соба за отпад

Просторије за грејање, хлађење, вентилацију и климатизацију ће такође бити снабдевене водом за техничке потребе, опремљене вентилом за спречавање повратног тока и изолационим вентилом.

За потребе чишћења и одржавања: сваки перон ће бити опремљен са најмање једном славином за црево (ДН20мм), која се напаја из дистрибуције техничке воде. Славина за црево ће бити опремљена металном заштитом од удара. Уградња славине за црево мора бити најмање 80 цм изнад пода.

Продавнице ће бити опремљене са цеви најмањег пречника ДН25 мм за прикључкак за воду, са контролним водомером и изолационим вентилом.

Снабдевање топлом водом - Производња топле воде

За санитарне чворове у тоалету биће обезбеђена топла вода.

Напомена за продавнице: у случају потребе за топлом водом, индивидулане бојлере ће обезбедити власник продавнице.

Производња топле воде ће бити локалног типа, а обављаће се електричним бојлерима.

Санитарни чворови

Сви санитарни чворови ће бити одабрани у складу са важећим стандардима. Сва опрема ће бити у стилу стакластог порцелана, са полираним хромираним славинама. Боја и тип ће бити одобрени од стране архитекте.

Канализација - Отпадне воде – опис

Све отпадне воде из санитарних чворова (тоалети/продавнице) и подних одвода ће се сакупљати путем мреже за отпадне воде. Систем ће такође сакупљати кондензат из опреме за грејање, хлађење, вентилацију и климатизацију.

Систем који се користи је одвојени систем: одвојенe одводне цеви отпадних вода из тоалета и осталих отпадних вода; веза је дозвољена испод нивоа последњег прикључка.

Колико год је могуће, отпадне воде ће гравитационо тећи према јавним мрежама. Мреже које се не могу испразнити гравитацијом ће бити испуштене у црпну станицу која се налази у Просторији за канализацију.

Канализација - Отпадне воде – Вентилационе цеви

Свака цев ће имати систем вентилације на нивоу крова, уз помоћ цеви за вентилацију истог пречника. Отвори за вентилационе цеви на нивоу крова налазиће се у недоступним подручјима и никада у близини усисника ваздуха за грејање, хлађење, климатизацију и вентилацију.

Канализација - Отпадне воде – Посебна опрема

Сви тоалети ће бити опремљени подним одводом. Подни одвод ће бити минимално ДН110 ( светли отвор Ø100 мм) величине, са оквиром од нерђајућег челика и решетком.

За продавнице је предвиђено одвођење канализације посебно из тоалета са најмање једном вертикалом ДН110 мм и посебно за остале отпадне воде најмање једном вертикалом  ДН110 мм обе са вентилационим цевима.

Водоводне техничке просторије, техничке просторије за грејање, хлађење, климатизацију и вентилацију, и просторија за смеће биће опремљене подним одводом. Подни сливници ће бити минималне величине Ø200 мм, ливени у гвожђу са улошком за спречавање непријатних мириса и поврата воде од минимално Ø50 мм.

За потребе чишћења и одржавања, сваки перон ће бити опремљен најмање једним подним сливником. Подни сливници ће бити ливени од гвожђа са улошком од најмање Ø50 мм и отпустом од ДН110 мм.

Канализација – Инфилтрациона вода

Инфилтрациона вода долази из зидова који стварају благи проток воде на површини. Канали су постављени у подножју зидова на сваком нивоу да сакупе ову инфилтрациону воду. Канали су направљени са благим нагибом према улазима који су постављени најмање на сваких 20 метара. Инфилтрациона вода ће се испуштати у сабирну јаму која се налази на нивоу испод перона у просторији за испуштање воде.

Мреже за отпадне воде и инфилтрацију биће израђене од цеви изливених од гвожђа. Где год је могуће, нагиб треба да буде 2 цм/м, а најмање 1 цм/м. Вентилационе мреже чиниће ПВЦ цеви.

Отвори за чишћење ће се поставити на свим променама смера, а највише на сваких 30 м и на дну свих цеви.

Кишна канализација – опис

Воду са различитих кровова, тераса, улаза/излаза ваздуха за систем грејања, хлађења, климатизације и вентилације ће сакупљати сливници за кишницу. Колико год је могуће, гравитационо ће тећи према јавним мрежама. Предвидеће се најмање два излаза за кишницу за сваки затворени простор.

Мреже које се не могу исушити гравитацијом испуштаће се у сабирну јаму (уобичајену за инфилтрациону воду) која се налази на нивоу испод перона. Повратни ток из црпних пумпи се испушта у градску канализацију.

Кишна канализација је предвиђена да се прикључи на систем градске кишне канализације ако постоји сепаратни систем.

Кишна канализација – Материјал

Кишну канализацију чиниће цеви од ливеног гвожђа, минималног пречника цеви од Ø200 мм. Где год је могуће, нагиб треба да буде 2 цм/м, а најмање 1 цм/м. Брзина протока воде за пројектовање цеви биће у складу са националним стандардима.

Отвори за чишћење ће се поставити на свим променама смера, а највише на сваких 30 м и на дну свих цеви.

Изолација против кондензације биће обезбеђена на мрежама кишне канализације унутар спуштених плафона, са изолацијом од фибергласа од 25 мм.

Црпна станица

За сваку унутрашњу црпну станицу биће обезбеђена сва потребна опрема, посебно:

Прикључци за електричну енергију и помоћне везе између електричне контролне табле и сабирних јама,

Потребне вентилације  изведене до нивоа крова,

Мреже за пражњење до места испоруке.

Црпне станице имаће најмање две пумпе. Свака пумпа ће бити пројектована тако да поднесе укупни доток воде, тако да се друга пумпа може у потпуности сматрати резервном. Да би се обезбедило једнако време рада, пумпе ће се аутоматски мењати.

Нивои на склопном уређају омогућиће следеће операције:

Заустављање пумпе (низак ниво)

Покретање прве пумпе

Покретање друге пумпе (висок ниво)

Рад аларма (веома висок ниво)

Систем ће се директно контролисати и надзирати помоћу наменске контролне табле.

Аларм се покреће на контролној табли и пријављује БМС-у за било који од следећих догађаја:

Неуспешно покретање пумпе. Ако се радна пумпа не покрене, резервна пумпа ће се аутоматски покренути

Квар пумпе током нормалног рада

Аларм за повишен ниво воде.

Испусни вод из црпних пумпи се испушта у канализацију. Испусна цев ће бити израђена од поцинковане цеви и опремљена изолационим вентилом и неповратним вентилом.

Црпна станица за отпадне воде

Црпна станица ће се налазити у канализационој просторији и биће монтажног типа, укључујући полиетиленски резервоар, две пумпе (спољашњи резервоар), и контролну таблу.

Црпна станица ће се проветравати примарном вентилацијом која води до нивоа крова, минимално ДН75 мм.

Црпна станица за инфилтрациону воду / кишницу

Црпна станица налазиће се на нивоу испод перона. Састоји се од две потопљене пумпе у бетонској јами. Јама је постављена испод најниже етаже/платформе и ниже како би омогућила скупљање инфилтрационе воде из дела испод најниже етаже уз помоћ гравитације. Приступ пумпама биће предвиђен ради одржавања, укључујући уклањање пумпи и прибора.

Јама за инфилтрацију ће сакупљати:

Воду из подног одвода из техничких просторија и са перона (ако се не може управљати помоћу црпне станице за отпадне воде)

Инфилтрациону воду из станице

Инфилтрациону воду из тунела, у случају нагиба усмереног према станици

Кишницу која се гравитацијом не може испустити у јавне мреже

Воду од испитивања цеви за гашење пожара

Јама ће бити димензионисана да складишти проток кишнице током 20 минута са максималном запремином између:

Најмање 5 сати инфилтрационе воде из станице и тунела, како би се омогућила интервенција одржавања ако је потребно

или

Запремина за испитивање противпожарних цеви (10 мин), поред инфилтрације станице и тунела током времена тестирања (10 мин)

Проток инфилтрације ће се израчунати на следећи начин:

Тунел: 0,5 литара у секунди/км

Зид: 0,5 литара/дан/м²

Испитивања противпожарних цеви: 1895 л/мин (према NFPA 14)

На следећим сликама су приказане принципијалне шеме канализације. Шеме су типске и разликују се по концепту и спратности.

Прилог 3: Станица са две етаже

Прилог 4: Станица са четири етаже

Спринклерски системи за станице – Снабдевање водом

За потребе спринклерског система неопходан је прикључак са градске водоводне мреже. За потребе гашење рачунског пожара предвиђа се резервоарски простор.

Напомена: сви доле наведени подаци су информативног карактера и биће поново израчунати.

Потребан капацитет воде се процењује из области максималне потражње.

- Као пример за станицу Трг Републике, највећу површину потражње чини продавница од 41 м²:

- V = 8,2 l/min/m² x 42 m² x 60 min x 1,25 => 25,83 m3. За станицу Трг Републике запремина резервоара ће бити 30 м3.

Капацитет воде се обезбеђује из бетонског резервоара за воду, лоцираног поред просторије са пумпом за прскалице.

Допуну резервоара обезбеђује се са градске водоводне мреже. Као услов потребно је да  се обезбеди пречник цеви на прикључку да напуни резервоар за максимално 8 сати.

Резервоар ће бити опремљен преливном цеви (минимално ДН75 мм) и одводном цеви (минимално 50 мм).

Спринклерски системи за станице – Рачунски пожар

Спринклерски систем се напаја помоћу једне електричне пумпе.

Потребна брзина протока може се проценити из подручја максималне потражње. За станицу Трг Републике:

Q = 8,2 l/min/m² x 41 m² x 1,25 => 421 l/min (25,5 m3/h)

Напомена: коефицијент од 1,25 се примењује да се узме у обзир хидраулични баланс мрежа.

У просторији са пумпама се налази следећа опрема:

Опрема за испитивање пумпи.

Џокеј пумпа за одржавање притиска у систему заштите од пожара.

Вентилска станица са  алармом за пуштање у погон пумпе за систем спринклера.

Прилог 5: Шематски приказ спринклера

Пожарна заштита путем „суве“ хидрантске мреже – Општи предуслови

Стандард NFPA 130 захтева заштиту системом I класе (сувим или мокрим) како би се осигурала заштита унутар затворених станица и железничких пруга. Овај систем пожарне заштите је у сагласности са “Правилником о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара” уз сагланост пожарне полиције.

Хидрантске цеви ће бити обезбеђене на следећим локацијама:

На станицама са прикључком црева на сваком спрату излазних степеница

На пругама, са прикључком црева на сваких 70 м (по захтеву Ватрогасне службе) у делу тунела

Пожарна заштита путем „суве“ хидрантске мреже – Систем противпожарних цеви

Предложени систем који ће се користити за станице и железничке пруге је ручни систем са сувим хидрантским цевима (који треба да потврди надлежни орган), који је дефинисан (NFPA 14) без трајног прикљученог довода воде и ослања се искључиво на прикључак ватрогасне службе са снабдевање системске потражње.

Овакав начин пожарне заштите је изабран из  следећих главних разлога:

Снабдевање водом је обезбеђено ватрогасним хидрантима који се налазе ван станица

Суве цеви избегавају одржавање и могући квар инсталације за снабдевање водом (резервоар за воду, пумпе) унутар станица

Пожарна заштита путем „суве“ хидрантске мреже – Спецификације за мреже хидрантских цеви – Цеви

Хидрантске цеви биће поцинковане челичне цеви које задовољавају стандарде наведене у NFPA 14. Биће величине бар 100 мм. Цевни систем захтева и следеће (NFPA 130):

Хидрантске цеви морају бити постављене тако да се вода испоручује до свих прикључака црева за 10 минута или мање

Комбиновани одзрачно-усисни ваздушни вентили морају се инсталирати на свакој високој тачки на цеви.

Све хидрантске цеви (водоравне и усправне) биће у затвореним излазним степеницама или ће бити заштићене степеном ватроотпорности потребним за затворена излазна степеништа, осим у случају да се од излазних степеница не тражи да буду затворена у ватроотпорној конструкцији.

Одводни вентили се постављају на сваку доњу тачку цевне мреже ради одржавања.

Пожарна заштита путем „суве“ хидрантске мреже – Спецификације за мреже хидрантских цеви – Прикључак црева

Сваки прикључак црева ће имати два прикључка са навојем од 2 ½ ин. (ДН65 мм). Прикључци црева ће бити опремљени чеповима за заштиту навоја црева.

Пожарна заштита путем „суве“ хидрантске мреже – Спецификације за мреже хидрантских цеви – Прикључак за ватрогасну службу

Свака хидрантска цев ће бити опремљена ватрогасним прикључком који се налази изван станице, близу приступа станици. Прикључак за ватрогасне службе мора бити удаљен највише 50 м (према захтеву Ватрогасне службе) од најближег хидранта. Ватрогасни прикључци ће бити видљиви и препознатљиви са уличне стране или најближе тачке приступа ватрогасне службе.

Сваки прикључак црева ће имати два прикључка са навојем од 2 ½ ин. (ДН65 мм). Прикључци за црева биће опремљени чеповима за заштиту система од уласка крхотина.

Прилог 6: Шематски приказ суве хидрантске мреже

1.6. Нумеричка документација

Пројектом станичне зграде, а према планираној намени и технолошким захтевима, предвиђене су просторије следећих намена и површина (у складу са Пројектним задатаком):

| Приземље |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив | Површина |  |
| ACC | Прилаз | 257.06 | m² |
| ACC | Прилаз | 53.31 | m² |
| ACC | Прилаз | 59.92 | m² |
| ACC | Прилаз | 163.27 | m² |
| AHUP-G | Решетка јединице за управљање мрежом грејања, хлађења и вентилације јавног простора | 2.00 | m² |
| DRG-1 | Решетка за подешавање влажности ваздуха | 15.00 | m² |
| DRG-2 | Решетка за подешавање влажности ваздуха | 15.06 | m² |
| HCG-E | Решетка за извлачење ваздуха при продукцији грејања и хлађења | 30.54 | m² |
| HCG-S | Решетка за довод ваздуха при продукцији грејања и хлађења | 30.08 | m² |
| LEH | Врата за спуштање опреме | 7.50 | m² |
| LEH | Врата за спуштање опреме | 16.00 | m² |
| SEG | Решетка за уклањање дима из јавног простора | 2.00 | m² |
| Укупна површина |  | 651.74 | m² |

Табела 2: Површина просторија – Ниво приземља

| Ниво великог хола |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив | Површина |  |
| ACO | Прилазни ходник | 251.58 | m² |
| ACO | Прилазни ходник | 17.54 | m² |
| AHUO-1 | Просторије за вентилацију | 62.61 | m² |
| AHUP-R | Просторија јединице за управљање грејањем, хлађењем и вентилацијом јавног простора | 76.52 | m² |
| ANN | Додатна канцеларија | 10.73 | m² |
| ATCR | Просторија за контролу аутоматских возова | 90.74 | m² |
| BAR 1 | Просторија за акумулаторе 1 | 25.47 | m² |
| BAR 2 | Просторија за акумулаторе 2 | 23.63 | m² |
| CAS | Складиште за комерцијалне активности | 9.01 | m² |
| CON | Велики хол | 340.37 | m² |
| DRS-1-1 | Регулисање влажности ваздуха | 28.50 | m² |
| DRS-1-2 | Окно за подешавање влажности ваздуха | 31.70 | m² |
| ECR-1-1 | Контролна просторија за покретне степенице | 14.16 | m² |
| EIR | Просторија за хитне интервенције | 21.97 | m² |
| ENT | Улазни хол | 751.33 | m² |
| ESE | Степениште за хитне случајеве / одржавање | 126.77 | m² |
| GR | Просторија за отпад из оперативног подручја | 3.80 | m² |
| GRR | Просторија за отпад комерцијалних и услужних делатности | 4.91 | m² |
| HCP | Производна просторија за грејање и хлађење | 189.13 | m² |
| HCR | Просторија за хидрауличке прикључке | 14.80 | m² |
| HDR | Просторија за хидраулички развод грејања, хлађења и вентилације | 60.10 | m² |
| LER 1 | Просторија за спуштање опреме | 16.02 | m² |
| LPS 1 | Подстаница за осветљење и напајање 1 | 111.78 | m² |
| LPS 2 | Подстаница за осветљење и напајање 2 | 110.13 | m² |
| NOR | Просторија мрежног оператора | 53.70 | m² |
| OFF | Канцеларија | 9.76 | m² |
| PRO | Тоалети | 13.49 | m² |
| RCR | Тоалети и просторије за пресвлачење | 21.00 | m² |
| RES | Комерцијалне и услужне делатности | 47.62 | m² |
| SEC | Контролна просторија за уклањање дима из јавног простора | 12.68 | m² |
| SER | Просторија за уклањање дима из јавног простора | 75.05 | m² |
| SFR | Просторија са сефом | 19.93 | m² |
| SLR | Просторија за осветљење при ванредним ситуацијама | 10.95 | m² |
| SPR | Просторија за резервне делове | 19.52 | m² |
| SPS 1 | Просторија за безбедносни извор напајања 1 | 12.28 | m² |
| SPS 2 | Просторија за безбедносни извор напајања 2 | 13.66 | m² |
| SRO | Безбедносна просторија | 26.84 | m² |
| TCO | Технички ходник | 22.80 | m² |
| TCO | Технички ходник | 220.65 | m² |
| TCO | Технички ходник | 100.01 | m² |
| TCO | Технички ходник | 61.40 | m² |
| TCO | Технички ходник | 6.89 | m² |
| TER | Просторија за телекомуникациону опрему | 47.59 | m² |
| TIS | Подршка у продаји карата | 11.28 | m² |
| TIS | Подршка у продаји карата | 11.95 | m² |
| TPS | Подстаница за напајање електро вуче | 235.82 | m² |
| Укупна НЕТО површина |  | 3448.17 | m² |
| Укупна БРУТО површина |  | 4547.49 | m² |

Табела 3: Површина просторија – Ниво великог хола

| Ниво перона |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив | Површина |  |
| CSR | Складиште за средства за чишћење | 12.00 | m² |
| CSR | Складиште за средства за чишћење | 12.40 | m² |
| ECR-S2-1 | Контролна просторија за покретне степенице | 17.51 | m² |
| ECR-S2-2 | Контролна просторија за покретне степенице | 31.21 | m² |
| ECR-S2-3 | Контролна просторија за покретне степенице | 17.51 | m² |
| ECR-S2-4 | Контролна просторија за покретне степенице | 31.21 | m² |
| ESE | Степениште за хитне случајеве / одржавање | 17.38 | m² |
| ESE | Степениште за хитне случајеве / одржавање | 17.38 | m² |
| ESH | Окно електричних инсталација | 4.40 | m² |
| FSC | Складиште за машину за чишћење подова | 10.00 | m² |
| HAV-1-1 | Међупростор за вентилацију | 13.23 | m² |
| HAV-1-2 | Међупростор за вентилацију | 10.60 | m² |
| HAV-2-1 | Међупростор за вентилацију | 12.96 | m² |
| HAV-2-2 | Међупростор за вентилацију | 10.60 | m² |
| HOA | Безбедносно подручје чекања | 15.86 | m² |
| HOA | Безбедносно подручје чекања | 15.82 | m² |
| HOA | Безбедносно подручје чекања | 17.02 | m² |
| HOA | Безбедносно подручје чекања | 15.82 | m² |
| MR | Просторија за одржавање | 28.12 | m² |
| PLA-A | Перон А | 351.85 | m² |
| PLA-B | Перон Б | 353.35 | m² |
| STR | Просторија одсека за вучу | 23.10 | m² |
| SWP | Просторија за пумпе за воду за спринклере | 28.38 | m² |
| TCO | Технички ходник | 66.32 | m² |
| TCO | Технички ходник | 66.32 | m² |
| WER | Просторија за црпљење воде | 16.92 | m² |
| Укупна НЕТО површина |  | 1217.27 | m² |
| Укупна БРУТО површина |  | 1754.00 | m² |

Табела 4: Површина просторија – Ниво перона

| Ниво подперона |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив | Површина |  |
| SCE | Просторија за третман отпадних вода | 18.15 | m² |
| SWT | Резервоар за воду за спринклере | 33.67 | m² |
| UPL-A | Подперон А | 609.65 | m² |
| UPL-B | Подперон Б | 576.05 | m² |
| WER | Просторија за црпљење воде | 12.35 | m² |
| Укупна НЕТО површина |  | 1249.87 | m² |
| Укупна БРУТО површина |  | 2270.31 | m² |

Табела 5: Површина просторија – Ниво подперона

Укупна нето површина ..............................................................6567.05 м2

Укупна бруто површина ............................................................8571.81 м2

| Станица | Цена без ПДВ-а (€) |
| --- | --- |
| Мостар | 35.034.000,00 |

Табела 6: Цена станице

Одговорни пројектант:

Estelle Ratanat

1.7. Графичка документација

| број цртежа | НАЗИВ ЦРТЕЖА | размера |
| --- | --- | --- |
| 1.10-01 | СИТУАЦИОНИ ПЛАН | 1:500 |
| 1.10-02 | ОСНОВЕ | 1:200 |
| 1.10-03 | ОСНОВЕ | 1:200 |
| 1.10-04 | ОСНОВЕ И ПРЕСЕЦИ | 1:200 |
| 1.10-05 | ОСНОВЕ И ПРЕСЕЦИ | 1:200 |
| 1.10-06 | ИЗГЛЕДИ | 1:200 |
| 1.10-07 | ТАЧКЕ ПРИКЉУЧЕЊА ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ | 1:200 |