1.1. – Насловна страна

1.23 Пројекат архитектуре окна 08 Савски

Инвеститор:	Београдски Метро и Воз, ул. Светозара Марковића 38-40, Београд

Објекат:	Београдски метро, Линија 1, Фаза 1 – ново окно 08 Савски, Списак катастарских парцела у Главној свесци

Врста техничке документације:	ИДР Идејно решење

Назив и ознака дела пројекта: 	1 – Пројекат  архитектуре

За грађење / извођење радова:	Нова градња

Пројектант:	EGIS RAIL

168-170 avenue Thiers, 69006 Lyon, France

Лиценца: 351-02-02612/2021-09

Одговорно лице пројектанта: 	DIGONNET François, директор пројекта

Потпис:

Одговорни пројектант:	Estelle Ratanat

Потпис:

Број дела пројекта:	БГМ-Л1Ф1-ИДР-1.23

Место и датум:			  Београд, Децембар 2021.

1.2. – Садржај

| 1.1. | Насловна страна |
| --- | --- |
| 1.2. | Садржај |
| 1.3. | Решење о одређивању одговорног пројектанта |
| 1.4. | Изјава одговорног пројектанта |
| 1.5. | Текстуална документација |
| 1.6. | Нумеричка документација |
| 1.7. | Графичка документација |

1.3. Решење о одређивању одговорног пројектанта

На основу члана 128. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон 9/2020 и 52/2021) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Службени гласник РС", бр. 73/2019) као:

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

За израду Пројекта архитектуре – окно 08 Савски, који је део Идејног решења Београдски метро, Линија 1, Фаза 1, Списак катастарских парцела у Главној свесци, одређује се:

Estelle Ratanat

Пројектант:	EGIS RAIL

168-170 avenue Thiers, 69006 Lyon, France

Лиценца: 351-02-02612/2021-09

Одговорно лице пројектанта: 	DIGONNET François, директор пројекта

Потпис:

Број техничке документације:	БГМ-Л1Ф1-ИДР-1.23

Место и датум:		Београд, Децембар 2021.

1.4. Изјава одговорног пројектанта

Одговорни пројектант за израду Пројекта архитектуре – окно 08 Савски, који је део Идејног решења Београдски метро, Линија 1, Фаза 1, Списак катастарских парцела у Главној свесци,

Estelle Ratanat

ИЗЈАВЉУЈЕМ

- да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке

- да је пројекат у свему у складу са начинима за обезбеђење испуњења основних захтева за објекат прописаних елаборатима и студијама

Одговорни пројектант:	Estelle Ratanat

Потпис:

Број техничке документације:	БГМ-Л1Ф1-ИДР-1.23

Место и датум:			  Београд, Децембар 2021.

1.5. Текстуална документација

ТЕХНИЧКИ ОПИС

УВОДНО ОБЈАШЊЕЊЕ И ЦИЉ ПРОЈЕКТА

Израдом Планa генералне регулације шинских система у Београду са елементима детаљне разраде за I фазу прве линије метро система (објављен у службеном листу града Београда број 102/21 од 08.11.2021.), а према одлукама из Мастер плана за развој саобраћајне инфраструктуре у Београду - „СМАРТ план“, који је усвојила Скупштина града Београда на седници одржаној 26.09.2017. године у простору који је планиран кроз поменути План, предвиђена је траса метроа са станицама, окнима, простором за депо и осталим објектима.

У зависности од конкретне технологије и динамике извођења радова, у складу са прибављеним условима надлежних институција, те просторним ограничењима, пре самог извођења радова формираће се документација која ће сагледати организацију саобраћаја током извођења радова.

Сви параметри димензија  и решења у овом Идејном решењу биће разрађени у даљој фази пројектовања и биће прилагођени и измењени у складу са техничким детаљима и технолошким елементима.

ЛОКАЦИЈА И ДИСПОЗИЦИЈА

Окно ће се налазити испод будућег кружног тока на раскрсници главних саобраћајница Савске и Вишеградске улице и будуће улице Николаја Кравцова.

Зону окна карактерише присуство пословних и стамбених објеката у источном делу Савске улице и подручје између Савске улице и реке Саве које се тренутно преуређује. Тренутно се у јужном делу ове зоне налази паркинг, а у северном бивше индустријско подручје.

Окно ће се налазити у оквирима пројекта Београда на води, који има за циљ развој нове средине дуж обале реке Саве образовањем новог централног градског подручја са стамбеним, пословним, комерцијалним и културним садржајима. Блокови у непосредној близни окна представљаће стамбене зоне.

Трамвајске линије 3 и 13 предвиђене су у Савској улици.

Студија интеграције окна у оквиру Идејног пројекта заснива се на новом урбанистичком пројекту Београд на води. Будући профил улица, тротоара и зелених површина може се видети на плану регулације достављеном од стране Урбанистичког завода 4. јуна 2021. године: „10. Регулационо-нивелациони план - I фаза прве линије метро система“.

Стога се предлаже да се улаз у окно, као и све решетке или отвори на површини налазе на кружном току у Савској улици, а две мање решетке на разделном острву западне саобраћајнице, у складу са најновијим Планом генералне регулације шинских система у Београду достављеном од стране Урбанистичког завода 4. јуна 2021. године. Приступ ватрогасних и службених возила биће омогућен из Савске улице.

Oпис објеката и функција зграде

Окно ће се састојати од три подземна нивоа са горњом ивицом шина на дубини од око 20,70 m испод просечног нивоа тла. Први подземни ниво биће дужине око 31,00 m и ширине око 21.70 m, а доња два нивоа ће бити смештена у кружној конструкцији унутрашњег пречника око 10 m. Огранак 3. подземног нивоа повезиваће окно са тунелом.

Главне техничке просторије биће смештене на првом подземном нивоу, а у кружном окну су пре свега предвиђене степенице, отвори за вентилацију тунела и одвод дима, отвор за уношење опреме и ходник.

Конструкција објекта:

Кружно окно за случај опасности има три подземна нивоа, и смештено је у глиновито тло које се налази изнад карстификоване трошне песковите кречњачке основне стене, 10 м дубоке.

За дубљи део, према доступним геотехничким подацима, и узимајући у обзир кружну форму окна разматрано је формирање потпорне конструкције  станице са завесом од шипова уграђеним у основну стену. Завеса шипова ће бити трајни део конструкције окна.

Према доступним геотехничким подацима, разматрано је формирање потпорне конструкције  станице са дијафрагмама, као решење које се показало сигурно и учинковито.

Посебна пажња биће посвећена:

карстификацијi: могуће је да ће ињектирање бити пожељно да би се избегао губитак бетона у току израде шипова,

Отпорности на узгон

Опреми: чврстоћа кречњака ће можда захтевати употребу другачије механизације

За кутијасти део окна може се користити иста методологија израде (завеса од шипова).

За прикључак, окно ће бити повезано са тунелом кроз додатну тунелску везу изграђену  секвенцијалним тунелирањем и облогом од прсканог бетона у карстификованој и трошној песковитој кречњачкој основној стени. С обзиром на ниво подземне воде и фрактурацију, било би потребно извршити неке третмане (као што је ињектирање) у песковитом кречњаку M3Kkw, како би се осигурала водонепропусност споја тунел / шахт.

За дубљи део, како би се осигурала стабилност током ископа, црплљење воде унутар ископа ће се вршити кроз глинени слој, 1м испод завршног дна ископа.

Дно ископа биће на дубини од око 21 м испод површине терена. Могући ниво подземне воде на је на дубини од 3 м испод површине. Унутрашњи пречник окна је око 10 м.

Имајући у виду ниво подземне воде као и величину и облик окна, хидростатички притисак воде неће изазвати неприхватљиве утицаје у темељној плочи и зидовима али може изазвати испливавање окна.

Изабрана метода за супротстављање узгону у овој фази је проджавање завесе шипова више него што је конструктивно потребно. Ово ће резултовати већим трењем између окна и тла.

За кутијасти део окна, у току извођења радоива, да би се осигурала стабилност ископа, црпљење воде из ископа вршиће се кроз слој глине, 1 м испод врха основне стене.

Дно  ископа ће бити на дубини од око 8 м испод површине терена. Могући ниво подземне воде је на 3 м испод површине. Окно је ширине око 21 м. Подземна воде неће изазвати неприхватљиве утицаје у темељној плочи нити значајан узгон.

Имајући у виду урбано окружење,  посебна пажња ће се посветити расположивом простору. Због тога ће можда бити потребно да се покривна плоча изведе пре ископа.

|  | Метод извођења окна |
| --- | --- |
| Нивои окна | Три подземна нивоа ГИШ = 57,56 мнм/ Површина терена: око 76 мнм / Индикативно дно ископа: 55 мнм |
| Потпорна конструкција | Завеса шипова |
| Фазно извођење | Одоздо ка горе (“Bottom up”) и три нивоа греда |
| Специфични предтретман | Могуће ињектирање карстификованог тла |
| Узгон темељне плоче | Продужавање завесе шипова |
| Црпљење током извођења | 1m испод коначног дна ископа за дубљи део конструкције 1m испод горње површине основне стене за горњи део конструкције |

Табела 1: Метод извођења

Mатеријализација објекта:

Кров

Кров је заштићен термоизолационим слојем и прекривен хидроизолационом мембраном постављеном изнад армирано бетонске плоче.

Изнад улаза у окно пројектована је бетонска зграда која прекрива улаз.

Зидови

Унутрашњи зидови пројектовани су као као зидане конструкције, у зависности од функционалних потреба и потреба безбедности и заштите.

Врата

У техничким просторијама предвиђена су метална врата са одговарајућим оковом и системом затварања.

Врата су једнокрилна или двокрилна у зависности од функционалних потреба, а по потреби и противпожарна.

Подови

Није предвиђена никаква завршна обрада, а у појединим просторијама пројектом су предвиђени уздигнути или дупли подови.

Таванице

Таванице окна су пројектоване као бетонске таванице.

Хидротехничке инсталације:

Увод

Ово поглавље обрађује систем водовода и канализације у циљу прибављања услова за сваки објекат појединачно у погледу капацитета, притисака, места и услова прикључења на јавну водоводну и канализациону мрежу.

Национални стандарди и прописи користиће се за планирање мреже и опреме.

Сви пројектни подаци или пречници наведени у документу могу се мењати ако то захтевају национални стандарди или локацијски услови.

У насатвку је дат опис сваког од предвиђених система (који су типизирани за објекте).

Водовод

За окна се  предвиђа прикључак за воду, који се односи само на прикључке за прање подова у смислу одржавања.  За хидрантски систем се примењује суви систем хидрантске мреже.

Водовод – прикључак са водомерним шахтом – Санитарна вода

Прикључак за санитарну воду је потребан за одржавања вентилационог окна у смислу прања. Обзиром да је ово вентилациони отвор без приступа људи предвиђене су само прикључци за црева. Ова вода се одводи до шахте са пумпом за дренажну и кишну воду и отале у систем кишне канализације.

За ове потребе је предвиђен водомерни шахт.

Канализација – Фекална канализација

Није предвиђена за окна.

Канализација – Инфлитрациона вода

Инфилтрациона вода долази из зидова који стварају благи проток воде на површини. Канали су постављени у подножју зидова на сваком нивоу да сакупе ову инфилтрациону воду. Канали су направљени са благим нагибом према улазима који су постављени најмање на сваких 20 метара. Инфилтрациона вода ће се испуштати у сабирну јаму која се налази на нивоу испод перона у просторији за испуштање воде.

Кишна канализација - Опис

Воду са различитих кровова, тераса, улаза/излаза ваздуха за систем грејања, хлађења, климатизације и вентилације као и од воде од прања  ће сакупљати сливници за кишницу. Колико год је могуће, гравитационо ће тећи према јавним мрежама. Предвидеће се најмање два излаза за кишницу за сваки затворени простор.

Мреже које се не могу исушити гравитацијом испуштаће се у сабирну јаму (уобичајену за инфилтрациону воду) која се налази на нивоу испод перона. Повратни ток из црпних пумпи се испушта у градску канализацију.

Кишна канализација је предвиђена да се прикључи на систем градске кишне канализација ако постоји сепаратни систем.

Кишна канализација - Материјал

Кишну канализацију чиниће цеви од ливеног гвожђа, минималног пречника цеви од Ø200 мм. Где год је могуће, нагиб треба да буде 2 цм/м, а најмање 1 цм/м. Брзина протока воде за пројектовање цеви биће у складу са националним стандардима.

Отвори за чишћење ће се поставити на свим променама смера, а највише на сваких 30 м и на дну свих цеви.

Изолација против кондензације биће обезбеђена на мрежама кишне канализације унутар спуштених плафона, са изолацијом од фибергласа од 25 мм.

Црпна станица

За сваку унутрашњу црпну станицу биће обезбеђена сва потребна опрема, посебно:

Прикључци за електричну енергију и помоћне везе између електричне контролне табле и сабирних јама,

Потребне вентилације  изведене до нивоа крова,

Мреже за пражњење до места испоруке.

Црпне станице имаће најмање две пумпе. Свака пумпа ће бити пројектована тако да поднесе укупни доток воде, тако да се друга пумпа може у потпуности сматрати резервном. Да би се обезбедило једнако време рада, пумпе ће се аутоматски мењати.

Нивои на склопном уређају омогућиће следеће операције:

Заустављање пумпе (низак ниво)

Покретање прве пумпе

Покретање друге пумпе (висок ниво)

Рад аларма (веома висок ниво)

Систем ће се директно контролисати и надзирати помоћу наменске контролне табле.

Аларм се покреће на контролној табли и пријављује БМС-у за било који од следећих догађаја:

Неуспешно покретање пумпе. Ако се радна пумпа не покрене, резервна пумпа ће се аутоматски покренути

Квар пумпе током нормалног рада

Аларм за повишен ниво воде.

Испусни вод из црпних пумпи се испушта у канализацију. Испусна цев ће бити израђена од поцинковане цеви и опремљена изолационим вентилом и неповратним вентилом.

Црпна станица за инфилтрациону воду/кишницу

Пумпна станица је смештена на најнижој етажи/нивоу. Састоји се од две потопљене пумпе у бетонској јами. Јама је постављена испод најнижег нивоа како би омогућила скупљање инфилтрационе воде из најнижег дела уз помоћ гравитације. Приступ пумпама биће предвиђен ради одржавања, укључујући уклањање пумпи и прибора

Јама за инфилтрацију ће сакупљати:

Воду из подног одвода из техничких

Инфилтрациону воду из окна

Инфилтрациону воду из тунела, у случају нагиба усмереног према окну

Вода одшрања подова

Кишницу која се гравитацијом не може испустити у јавне мреже

Воду од испитивања цеви за гашење пожара

Јама ће бити димензионисана да складишти проток кишнице током 20 минута са максималном запремином између:

Најмање 5 сати инфилтрационе воде из станице и тунела, како би се омогућила интервенција одржавања ако је потребно

или

Запремина за испитивање противпожарних цеви (10 мин), поред инфилтрације станице и тунела током времена тестирања (10 мин)

Проток инфилтрације ће се израчунати на следећи начин:

Тунел: 0,5 литара у секунди/км

Зид: 0,5 литара/дан/м²

Испитивања противпожарних цеви: 1895 л/мин (према NFPA 14)

Пожарна заштита путем “суве” хидрантске мреже – општи предуслови

Окна и тунелски део између станица се штити сувом хидрантском мрежом.  Овај систем пожарне заштите је у сагласности са “Правилник о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара” уколико се сагласи пожарна полиција.

Хидрантске цеви ће бити обезбеђене на следећим локацијама:

У окнима са прикључком црева на сваком спрату излазних степеница

На пругама, са прикључком црева на сваких 70 м (по захтеву Ватрогасне службе) у делу тунела

Пожарна заштита путем “суве” хидрантске мреже – систем противпожарних цеви

Предложени систем који ће се користити за станице и железничке пруге је ручни систем са сувим хидрантским цевима (који треба да потврди надлежни орган), који је дефинисан (NFPA 14) без трајног прикљученог довода воде и ослања се искључиво на прикључак ватрогасне службе са снабдевање системске потражње.

Овакав начин пожарне заштите је изабран из  следећих главних разлога:

Снабдевање водом је обезбеђено ватрогасним хидрантима који се налазе ван станица

Суве цеви избегавају одржавање и могући квар инсталације за снабдевање водом (резервоар за воду, пумпе) унутар станица

Пожарна заштита путем “суве” хидрантске мреже – цеви

Хидрантске цеви биће поцинковане челичне цеви које задовољавају стандарде наведене у NFPA 14. Биће величине бар 100 мм. Цевни систем захтева и следеће (NFPA 130):

Хидрантске цеви морају бити постављене тако да се вода испоручује до свих прикључака црева за 10 минута или мање

Комбиновани одзрачно-усисни ваздушни вентили морају се инсталирати на свакој високој тачки на цеви.

Све хидрантске цеви (водоравне и усправне) биће у затвореним излазним степеницама или ће бити заштићене степеном ватроотпорности потребним за затворена излазна степеништа, осим у случају да се од излазних степеница не тражи да буду затворена у ватроотпорној конструкцији.

Одводни вентили се постављају на сваку доњу тачку цевне мреже ради одржавања.

Пожарна заштита путем “суве” хидрантске мреже – прикључак црева

Сваки прикључак црева ће имати два прикључка са навојем од 2 ½ ин. (ДН65 мм). Прикључци црева ће бити опремљени чеповима за заштиту навоја црева.

Пожарна заштита путем “суве” хидрантске мреже – прикључак за ватрогасну службу

Свака хидрантска цев ће бити опремљена ватрогасним прикључком који се налази изван станице, близу приступа станици. Прикључак за ватрогасне службе мора бити удаљен највише 50 м (према захтеву Ватрогасне службе) од најближег хидранта. Ватрогасни прикључци ће бити видљиви и препознатљиви са уличне стране или најближе тачке приступа ватрогасне службе.

Сваки прикључак црева ће имати два прикључка са навојем од 2 ½ ин. (ДН65 мм). Прикључци за црева биће опремљени чеповима за заштиту система од уласка крхотина.

1.6. Нумеричка документација

Пројектом окна, а према планираној намени и технолошким захтевима, предвиђене су просторије следећих намена и површина (у складу са Пројектним задатаком):

| Ниво S4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив | Површина |  |
| LSR | Просторија за складиштење дрезине | 12.31 | m² |
| WER | Просторија за црпљење воде | 9.17 | m² |
| AI | Тунел ваздушне коморе / вентилационо окно | 3.64 | m² |
| BZ | Зона међупростора | 5.56 | m² |
| C | Технички ходник | 30.28 | m² |
| TO | Тунелски отвор | 21.58 | m² |
| Укупна НЕТО површина |  | 82.54 | m² |
| Укупна БРУТО површина |  | 144.72 | m² |

Табела 2: Површина просторија – Ниво S4

| Ниво S3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив | Површина |  |
| C | Технички ходник | 44.12 | m² |
| Укупна НЕТО површина |  | 44.12 | m² |
| Укупна БРУТО површина |  | 108.68 | m² |

Табела 3: Површина просторија – Ниво S3

| Ниво S2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив | Површина |  |
| C | Технички ходник | 38.46 | m² |
| Укупна НЕТО површина |  | 38.46 | m² |
| Укупна БРУТО површина |  | 108.68 | m² |

Табела 4: Површина просторија – Ниво S2

| Ниво S1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив | Површина |  |
| C | Технички ходник | 165.42 | m² |
| HVAC | Просторија за грејање, хлађење и вентилацију | 22.08 | m² |
| LVR | Просторија опреме ниског напона | 15.01 | m² |
| LPSB 2 | Подстаница 2 за осветљење и напајање | 35.32 | m² |
| LPSB 1 | Подстаница 1 за осветљење и напајање | 35.27 | m² |
| TVR | Просторија за вентилацију тунела | 300.60 | m² |
| TVC | Командна просторија за вентилацију тунела | 15.01 | m² |
| Укупна НЕТО површина |  | 588.71 | m² |
| Укупна БРУТО површина |  | 791.91 | m² |

Табела 5: Површина просторија – Ниво S1

| Ниво S0 - Горња плоча |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив | Површина |  |
| EAH | Отвор за хитан приступ | 1.00 | m² |
| HVACE-G | Решетка за црпљење ваздуха за грејање, хлађење и вентилацију | 8.49 | m² |
| HVACR-G | Решетка за обнављање ваздуха за грејање, хлађење и вентилацију | 10.26 | m² |
| LPSB1E-G | Решетка за црпљење ваздуха LPSB 1 | 1.00 | m² |
| LPSB1R-G | Решетка за обнављање ваздуха LPSB 1 | 1.98 | m² |
| LPSB2E-G | Решетка за црпљење ваздуха LPSB 2 | 1.00 | m² |
| LPSB2R-G | Решетка за обнављање ваздуха LPSB 2 | 2.00 | m² |
| TVH | Отвор за опрему за вентилацију тунела | 12.25 | m² |
| TVG | Решетка вентилације тунела | 41.10 | m² |
| Укупна НЕТО површина |  | 79.08 | m² |

Табела 6: Површина просторија – Ниво S0 – горња плоча

Укупна нето површина ..............................................................667.49 м2

Укупна бруто површина ...........................................................1153.99 м2

| Окно | Цена без ПДВ-а (€) |
| --- | --- |
| 08 Савски | 4.680.000,00 |

Табела 7: Цена окна

Одговорни пројектант:

Estelle Ratanat

1.7. Графичка документација

| број цртежа | НАЗИВ ЦРТЕЖА | размера |
| --- | --- | --- |
| 1.23-01 | СИТУАЦИОНИ ПЛАН | 1:500 |
| 1.23-02 | ОСНОВЕ И ПРЕСЕЦИ | 1:200 |
| 1.23-03 | ТАЧКЕ ПРИКЉУЧЕЊА ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ | 1:200 |