1.1. – Насловна страна

1.25 Пројекат архитектуре окна 10 Панчевачки мост

Инвеститор:	Београдски Метро и Воз, ул. Светозара Марковића 38-40, Београд

Објекат:	Београдски метро, Линија 1, Фаза 1 – ново окно 10 Панчевачки мост, Списак катастарских парцела у Главној свесци

Врста техничке документације:	ИДР Идејно решење

Назив и ознака дела пројекта: 	1 – Пројекат  архитектуре

За грађење / извођење радова:	Нова градња

Пројектант:	EGIS RAIL

168-170 avenue Thiers, 69006 Lyon, France

Лиценца: 351-02-02612/2021-09

Одговорно лице пројектанта: 	DIGONNET François, директор пројекта

Потпис:

Одговорни пројектант:	Estelle Ratanat

Потпис:

Број дела пројекта:	БГМ-Л1Ф1-ИДР-1.25

Место и датум:			  Београд, Децембар 2021.

1.2. – Садржај

| 1.1. | Насловна страна |
| --- | --- |
| 1.2. | Садржај |
| 1.3. | Решење о одређивању одговорног пројектанта |
| 1.4. | Изјава одговорног пројектанта |
| 1.5. | Текстуална документација |
| 1.6. | Нумеричка документација |
| 1.7. | Графичка документација |

1.3. Решење о одређивању одговорног пројектанта

На основу члана 128. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон 9/2020 и 52/2021) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Службени гласник РС", бр. 73/2019) као:

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

За израду Пројекта архитектуре – окно 10 Панчевачки мост, који је део Идејног решења Београдски метро, Линија 1, Фаза 1, Списак катастарских парцела у Главној свесци, одређује се:

Estelle Ratanat

Пројектант:	EGIS RAIL

168-170 avenue Thiers, 69006 Lyon, France

Лиценца: 351-02-02612/2021-09

Одговорно лице пројектанта: 	DIGONNET François, директор пројекта

Потпис:

Број техничке документације:	БГМ-Л1Ф1-ИДР-1.25

Место и датум:			  Београд, Децембар 2021.

1.4. Изјава одговорног пројектанта

Одговорни пројектант за израду Пројекта архитектуре – окно 10 Панчевачки мост, који је део Идејног решења Београдски метро, Линија 1, Фаза 1, Списак катастарских парцела у Главној свесци,

Estelle Ratanat

ИЗЈАВЉУЈЕМ

- да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке

- да је пројекат у свему у складу са начинима за обезбеђење испуњења основних захтева за објекат прописаних елаборатима и студијама

Одговорни пројектант:	Estelle Ratanat

Потпис:

Број техничке документације:	БГМ-Л1Ф1-ИДР-1.25

Место и датум:			  Београд, Децембар 2021.

1.5. Текстуална документација

ТЕХНИЧКИ ОПИС

УВОДНО ОБЈАШЊЕЊЕ И ЦИЉ ПРОЈЕКТА

Израдом Планa генералне регулације шинских система у Београду са елементима детаљне разраде за I фазу прве линије метро система (објављен у службеном листу града Београда број 102/21 од 08.11.2021.), а према одлукама из Мастер плана за развој саобраћајне инфраструктуре у Београду - „СМАРТ план“, који је усвојила Скупштина града Београда на седници одржаној 26.09.2017. године у простору који је планиран кроз поменути План, предвиђена је траса метроа са станицама, окнима, простором за депо и осталим објектима.

У зависности од конкретне технологије и динамике извођења радова, у складу са прибављеним условима надлежних институција, те просторним ограничењима, пре самог извођења радова формираће се документација која ће сагледати организацију саобраћаја током извођења радова.

Сви параметри димензија  и решења у овом Идејном решењу биће разрађени у даљој фази пројектовања и биће прилагођени и измењени у складу са техничким детаљима и технолошким елементима.

ЛОКАЦИЈА И ДИСПОЗИЦИЈА

Окно ће се налазити на бившем индустријском земљишту у Вишњичкој улици, у близини Панчевачког моста и у средишту напуштеног железничког земљишта. У непосредној близини окна налази се неколико складишта.

У складу с плановима Аде Хује и Линијског парка, окно 10 Панчевачки мост ће лежати испод парка.

Ово подручје је обухваћено Планом детаљне регулације Аде Хује, који има за циљ оживљавање подручја Аде Хује и образовање средине с атрактивним стамбеним, комерцијалним и рекреативним садржајима на обали Дунава.

План детаљне регулације Линијског парка, који је тренутно у изради, има за циљ оживљавање напуштеног железничког земљишта које се пружа од Панчевачког моста до ушћа Саве у Дунав, дуж Калемегданског парка и поред Бетон Хале, како би оно постало атрактивна пешачка и бициклистичка зона поред реке.

Улаз у окно, као и све решетке или отвори на површини налазиће се у оквиру зелене површине у Линијском парку, који је дефинисан најновијим Планом генералне регулације шинских система у Београду достављеном од стране Урбанистичког завода 4. јуна 2021. године. Приступ ватрогасних и службених возила биће омогућен из околне улице.

Oпис објеката и функција зграде

Окно ће се састојати од 3 подземна нивоа са горњом ивицом шина на дубини од око 20 m испод просечног нивоа тла. Први подземни ниво биће дужине око 52 m и ширине око 15.90 m, а доња два нивоа ће бити смештена у кружној конструкцији унутрашњег пречника око 10 m. Огранак 3. подземног нивоа повезиваће окно с тунелом.

Главне техничке просторије биће смештене на првом подземном нивоу, а у кружном окну су пре свега предвиђене степенице, отвори за вентилацију тунела и одвод дима, отвор за уношење опреме и ходник.

Конструкција објекта:

Окно има три подземна нивоа, кратко је и померено у доносу на осу трасе и паралелано у односу на њу, са трасом метроа у тлу од глине, лапора и песковитих слојева изнад гребенске кречњачке основне стене.

За дубљи део, према доступним геотехничким подацима, и имајући у виду кружни облик окна, разматрано је решење са завесом шипова уграђеним у миоценски гребенски кречњак. Завеса шипове ће бити трајни део конструкције окна.

Посебна пажња биће посвећена:

чврстоћи кречњака због употребе различите механизације: у сличају да грајфер (hammergrab) није довољно ефикасан употребиће се грајфер са хидрауличним зупчаницима за ископ у чвршћем тлу (“hydromill  trench cutter“),

карстификацији : ињектирање може бити пожељно како би се избегао губитак бентонита у току извођења као и испод темељне плоче у току извођења и црпљења воде.

Стабилности дна ископа и отпорности на узгон

За кутијасти део окна може се користити исти метод извођења радова (завеса од шипова).

За прикључак, окно ће бити повезано са тунелом кроз додатну тунелску везу изграђену на традиционални начин у здравим лапорцима/кречњацима и песковима. Имајући у виду водопропусност средине биће потребно ињектирање слојева тла да би се осигурала водонепропусност везе тунел-окно.

За дубљи део, дно ископа може бити дестабилизовано великим притиском воде који ће се развити у кречњацима. Да би се осигурала стабилност ископа, црпљење воде у ископу ће се вршити 1 м испод коначног дна ископа.

За дубљи део, дно ископа ће бити на дубини од око 22 м испод површине терена. Могући ниво подземне воде ће бити на 2 м испод површине. Ширина окна је ок 13 м. Имајући у виду ниво подземне воде и облик и димензије окна, утицаји у темељној плочи и зидовима би требало да буду прихватљиви, али ће узгон бити значајан.

Продубљивање завесе шипове је препоручена мера за решавање овог проблема.

Дно ископа за кутијасти деоје на 9 м испод површине терена а могући ниво подземне воде је на 3 м. Кутијасти део окна је широк 13 м. Хидростатички притисак неће изазвати неприхватљиве утицаје нити испливавање конструкције.

Имајући у виду неурбано окружење, неће бити потребна израда покривне плоче пре ископа. Извођење Одоздо ка горе (“Bottom up”) са гредама се може применити.

|  | Метод извођења окна |
| --- | --- |
| Нивои окна | Три подземна нивоа са помереним окном, „дуги“ тип подстанице паралелне са трасом. ГИШ = 63,10 мнм/ Површина терена: око 84 мнм / Индикативно дно ископа: 61 мнм |
| Потпорна конструкција | Завеса шипова |
| Фазно извођење | Одоздо ка горе без покривне плоче(“Bottom up”) и два нивоа греда |
| Специфични предтретман | Опционо ињектирање карстификованог тла |
| Узгон темељне плоче | Продужавање завесе шипова |
| Црпљење током извођења | 1m испод коначног дна ископа |

Табела 1: Метод извођења

Mатеријализација објекта:

Кров

Кров је заштићен термоизолационим слојем и прекривен хидроизолационом мембраном постављеном изнад армирано бетонске плоче.

Изнад улаза у окно пројектована је бетонска зграда која прекрива улаз.

Зидови

Унутрашњи зидови пројектовани су као као зидане конструкције, у зависности од функционалних потреба и потреба безбедности и заштите.

Врата

У техничким просторијама предвиђена су метална врата са одговарајућим оковом и системом затварања.

Врата су једнокрилна или двокрилна у зависности од функционалних потреба, а по потреби и противпожарна.

Подови

Није предвиђена никаква завршна обрада, а у појединим просторијама пројектом су предвиђени уздигнути или дупли подови.

Таванице

Таванице окна су пројектоване као бетонске таванице.

Хидротехничке инсталације:

Увод

Ово поглавље обрађује систем водовода и канализације у циљу прибављања услова за сваки објекат појединачно у погледу капацитета, притисака, места и услова прикључења на јавну водоводну и канализациону мрежу.

Национални стандарди и прописи користиће се за планирање мреже и опреме.

Сви пројектни подаци или пречници наведени у документу могу се мењати ако то захтевају национални стандарди или локацијски услови.

У насатвку је дат опис сваког од предвиђених система (који су типизирани за објекте).

Водовод

За окна се  предвиђа прикључак за воду, који се односи само на прикључке за прање подова у смислу одржавања.  За хидрантски систем се примењује суви систем хидрантске мреже.

Водовод – прикључак са водомерним шахтом – Санитарна вода

Прикључак за санитарну воду је потребан за одржавања вентилационог окна у смислу прања. Обзиром да је ово вентилациони отвор без приступа људи предвиђене су само прикључци за црева. Ова вода се одводи до шахте са пумпом за дренажну и кишну воду и отале у систем кишне канализације.

За ове потребе је предвиђен водомерни шахт.

Канализација – Фекална канализација

Није предвиђена за окна.

Канализација – Инфлитрациона вода

Инфилтрациона вода долази из зидова који стварају благи проток воде на површини. Канали су постављени у подножју зидова на сваком нивоу да сакупе ову инфилтрациону воду. Канали су направљени са благим нагибом према улазима који су постављени најмање на сваких 20 метара. Инфилтрациона вода ће се испуштати у сабирну јаму која се налази на нивоу испод перона у просторији за испуштање воде.

Кишна канализација - Опис

Воду са различитих кровова, тераса, улаза/излаза ваздуха за систем грејања, хлађења, климатизације и вентилације као и од воде од прања  ће сакупљати сливници за кишницу. Колико год је могуће, гравитационо ће тећи према јавним мрежама. Предвидеће се најмање два излаза за кишницу за сваки затворени простор.

Мреже које се не могу исушити гравитацијом испуштаће се у сабирну јаму (уобичајену за инфилтрациону воду) која се налази на нивоу испод перона. Повратни ток из црпних пумпи се испушта у градску канализацију.

Кишна канализација је предвиђена да се прикључи на систем градске кишне канализација ако постоји сепаратни систем.

Кишна канализација - Материјал

Кишну канализацију чиниће цеви од ливеног гвожђа, минималног пречника цеви од Ø200 мм. Где год је могуће, нагиб треба да буде 2 цм/м, а најмање 1 цм/м. Брзина протока воде за пројектовање цеви биће у складу са националним стандардима.

Отвори за чишћење ће се поставити на свим променама смера, а највише на сваких 30 м и на дну свих цеви.

Изолација против кондензације биће обезбеђена на мрежама кишне канализације унутар спуштених плафона, са изолацијом од фибергласа од 25 мм.

Црпна станица

За сваку унутрашњу црпну станицу биће обезбеђена сва потребна опрема, посебно:

- Прикључци за електричну енергију и помоћне везе између електричне контролне табле и сабирних јама,

- Потребне вентилације  изведене до нивоа крова,

- Мреже за пражњење до места испоруке.

Црпне станице имаће најмање две пумпе. Свака пумпа ће бити пројектована тако да поднесе укупни доток воде, тако да се друга пумпа може у потпуности сматрати резервном. Да би се обезбедило једнако време рада, пумпе ће се аутоматски мењати.

Нивои на склопном уређају омогућиће следеће операције:

- Заустављање пумпе (низак ниво)

- Покретање прве пумпе

- Покретање друге пумпе (висок ниво)

- Рад аларма (веома висок ниво)

Систем ће се директно контролисати и надзирати помоћу наменске контролне табле.

Аларм се покреће на контролној табли и пријављује БМС-у за било који од следећих догађаја:

- Неуспешно покретање пумпе. Ако се радна пумпа не покрене, резервна пумпа ће се аутоматски покренути

- Квар пумпе током нормалног рада

- Аларм за повишен ниво воде.

Испусни вод из црпних пумпи се испушта у канализацију. Испусна цев ће бити израђена од поцинковане цеви и опремљена изолационим вентилом и неповратним вентилом.

Црпна станица за инфилтрациону воду/кишницу

Пумпна станица је смештена на најнижој етажи/нивоу. Састоји се од две потопљене пумпе у бетонској јами. Јама је постављена испод најнижег нивоа како би омогућила скупљање инфилтрационе воде из најнижег дела уз помоћ гравитације. Приступ пумпама биће предвиђен ради одржавања, укључујући уклањање пумпи и прибора

Јама за инфилтрацију ће сакупљати:

- Воду из подног одвода из техничких

- Инфилтрациону воду из окна

- Инфилтрациону воду из тунела, у случају нагиба усмереног према окну

- Вода одшрања подова

- Кишницу која се гравитацијом не може испустити у јавне мреже

- Воду од испитивања цеви за гашење пожара

Јама ће бити димензионисана да складишти проток кишнице током 20 минута са максималном запремином између:

- Најмање 5 сати инфилтрационе воде из станице и тунела, како би се омогућила интервенција одржавања ако је потребно

- или

- Запремина за испитивање противпожарних цеви (10 мин), поред инфилтрације станице и тунела током времена тестирања (10 мин)

Проток инфилтрације ће се израчунати на следећи начин:

- Тунел: 0,5 литара у секунди/км

- Зид: 0,5 литара/дан/м²

- Испитивања противпожарних цеви: 1895 л/мин (према NFPA 14)

Пожарна заштита путем “суве” хидрантске мреже – општи предуслови

Окна и тунелски део између станица се штити сувом хидрантском мрежом.  Овај систем пожарне заштите је у сагласности са “Правилник о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара” уколико се сагласи пожарна полиција.

Хидрантске цеви ће бити обезбеђене на следећим локацијама:

- У окнима са прикључком црева на сваком спрату излазних степеница

- На пругама, са прикључком црева на сваких 70 м (по захтеву Ватрогасне службе) у делу тунела

Пожарна заштита путем “суве” хидрантске мреже – систем противпожарних цеви

Предложени систем који ће се користити за станице и железничке пруге је ручни систем са сувим хидрантским цевима (који треба да потврди надлежни орган), који је дефинисан (NFPA 14) без трајног прикљученог довода воде и ослања се искључиво на прикључак ватрогасне службе са снабдевање системске потражње.

Овакав начин пожарне заштите је изабран из  следећих главних разлога:

- Снабдевање водом је обезбеђено ватрогасним хидрантима који се налазе ван станица

- Суве цеви избегавају одржавање и могући квар инсталације за снабдевање водом (резервоар за воду, пумпе) унутар станица

Пожарна заштита путем “суве” хидрантске мреже – цеви

Хидрантске цеви биће поцинковане челичне цеви које задовољавају стандарде наведене у NFPA 14. Биће величине бар 100 мм. Цевни систем захтева и следеће (NFPA 130):

- Хидрантске цеви морају бити постављене тако да се вода испоручује до свих прикључака црева за 10 минута или мање

- Комбиновани одзрачно-усисни ваздушни вентили морају се инсталирати на свакој високој тачки на цеви.

Све хидрантске цеви (водоравне и усправне) биће у затвореним излазним степеницама или ће бити заштићене степеном ватроотпорности потребним за затворена излазна степеништа, осим у случају да се од излазних степеница не тражи да буду затворена у ватроотпорној конструкцији.

Одводни вентили се постављају на сваку доњу тачку цевне мреже ради одржавања.

Пожарна заштита путем “суве” хидрантске мреже – прикључак црева

Сваки прикључак црева ће имати два прикључка са навојем од 2 ½ ин. (ДН65 мм). Прикључци црева ће бити опремљени чеповима за заштиту навоја црева.

Пожарна заштита путем “суве” хидрантске мреже – прикључак за ватрогасну службу

Свака хидрантска цев ће бити опремљена ватрогасним прикључком који се налази изван станице, близу приступа станици. Прикључак за ватрогасне службе мора бити удаљен највише 50 м (према захтеву Ватрогасне службе) од најближег хидранта. Ватрогасни прикључци ће бити видљиви и препознатљиви са уличне стране или најближе тачке приступа ватрогасне службе.

Сваки прикључак црева ће имати два прикључка са навојем од 2 ½ ин. (ДН65 мм). Прикључци за црева биће опремљени чеповима за заштиту система од уласка крхотина.

1.6. Нумеричка документација

Пројектом окна, а према планираној намени и технолошким захтевима, предвиђене су просторије следећих намена и површина (у складу са Пројектним задатаком):

| Ниво S3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив | Површина |  |
| AI | Тунел ваздушне коморе / вентилационо окно | 5.75 | m² |
| BZ | Зона међупростора | 9.52 | m² |
| C | Технички ходник | 28.56 | m² |
| LSR | Просторија за складиштење дрезине | 9.82 | m² |
| WER | Просторија за црпљење воде | 7.66 | m² |
| Укупна НЕТО површина |  | 61.31 | m² |
| Укупна БРУТО површина |  | 170.36 | m² |

Табела 2: Површина просторија – Ниво S3

| Ниво S2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив | Површина |  |
| C | Технички ходник | 37.27 | m² |
| Укупна НЕТО површина |  | 37.27 | m² |
| Укупна БРУТО површина |  | 108.68 | m² |

Табела 3: Површина просторија – Ниво S2

| Ниво S1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив | Површина |  |
| HVAC | Просторија за грејање, хлађење и вентилацију | 21.15 | m² |
| LPSB 1 | Подстаница 1 за осветљење и напајање | 35.55 | m² |
| LPSB 2 | Подстаница 2 за осветљење и напајање | 35.22 | m² |
| LVR | Просторија опреме ниског напона | 15.00 | m² |
| C | Технички ходник | 188.16 | m² |
| TO | Тунелски отвор | 12.39 | m² |
| TVR | Просторија за вентилацију тунела | 243.35 | m² |
| TVC | Командна просторија за вентилацију тунела | 15.00 | m² |
| Укупна НЕТО површина |  | 565.82 | m² |
| Укупна БРУТО површина |  | 774.54 | m² |

Табела 4: Површина просторија – Ниво S1

| Ниво S0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив | Површина |  |
| AEG | Тунел ваздушне коморе / Решетка окна за црпљење ваздуха | 1.13 | m² |
| AEG | Тунел ваздушне коморе / Решетка окна за црпљење ваздуха |  | m² |
| ARG | Тунел ваздушне коморе / Решетка окна за обнављање ваздуха | 1.12 | m² |
| S | Степениште за хитне случајеве / одржавање | 23.55 | m² |
| EAH | Отвор за хитан приступ | 2.00 | m² |
| HVACE-G | Решетка за црпљење ваздуха за грејање, хлађење и вентилацију | 10.10 | m² |
| HVACR-G | Решетка за обнављање ваздуха за грејање, хлађење и вентилацију | 10.10 | m² |
| LPSB1E-G | Решетка за црпљење ваздуха LPSB 1 | 1.05 | m² |
| LPSB1R-G | Решетка за обнављање ваздуха LPSB 1 | 2.06 | m² |
| LPSB2E-G | Решетка за црпљење ваздуха LPSB 2 | 0.93 | m² |
| LPSB2R-G | Решетка за обнављање ваздуха LPSB 2 | 1.98 | m² |
| TVH | Отвор за опрему за вентилацију тунела | 12.25 | m² |
| TVG | Решетка вентилације тунела | 40.46 | m² |
| Укупна НЕТО површина |  | 106.73 | m² |

Табела 5: Површина просторија – Ниво S0 – горња плоча

Укупна нето површина ..............................................................771.13 м2

Укупна бруто површина ..............................................................1053.58 м2

| Окно | Цена без ПДВ-а (€) |
| --- | --- |
| 10 Панчевачки мост | 4.686.000,00 |

Табела 6: Цена окна

Одговорни пројектант:

Estelle Ratanat

1.7. Графичка документација

| број цртежа | НАЗИВ ЦРТЕЖА | размера |
| --- | --- | --- |
| 1.25-01 | СИТУАЦИОНИ ПЛАН | 1:500 |
| 1.25-02 | ОСНОВЕ И ПРЕСЕЦИ | 1:200 |
| 1.25-03 | ТАЧКЕ ПРИКЉУЧЕЊА ЗА ВОДОВОД | 1:200 |