1.1. – Насловна страна

1.26 Пројекат архитектуре окна 11 Карабурма „TBM launching“

Инвеститор:	Београдски Метро и Воз, ул. Светозара Марковића 38-40, Београд

Објекат:	Београдски метро, Линија 1, Фаза 1 – ново окно 11 Карабурма „TBM launching“, Списак катастарских парцела у Главној свесци

Врста техничке документације:	ИДР Идејно решење

Назив и ознака дела пројекта: 	1 – Пројекат  архитектуре

За грађење / извођење радова:	Нова градња

Пројектант:	EGIS RAIL

168-170 avenue Thiers, 69006 Lyon, France

Лиценца: 351-02-02612/2021-09

Одговорно лице пројектанта: 	DIGONNET François, директор пројекта

Потпис:

Одговорни пројектант:	Estelle Ratanat

Потпис:

Број дела пројекта:	БГМ-Л1Ф1-ИДР-1.26

Место и датум:			  Београд, Децембар 2021.

1.2. – Садржај

| 1.1. | Насловна страна |
| --- | --- |
| 1.2. | Садржај |
| 1.3. | Решење о одређивању одговорног пројектанта |
| 1.4. | Изјава одговорног пројектанта |
| 1.5. | Текстуална документација |
| 1.6. | Нумеричка документација |
| 1.7. | Графичка документација |

1.3. Решење о одређивању одговорног пројектанта

На основу члана 128. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон 9/2020 и 52/2021) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Службени гласник РС", бр. 73/2019) као:

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

За израду Пројекта архитектуре – окно 11 Карабурма „TBM launching“, који је део Идејног решења Београдски метро, Линија 1, Фаза 1, Списак катастарских парцела у Главној свесци, одређује се:

Estelle Ratanat

Пројектант:	EGIS RAIL

168-170 avenue Thiers, 69006 Lyon, France

Лиценца: 351-02-02612/2021-09

Одговорно лице пројектанта: 	DIGONNET François, директор пројекта

Потпис:

Број техничке документације:	БГМ-Л1Ф1 -ИДР-1.26

Место и датум:			  Београд, Децембар 2021.

1.4. Изјава одговорног пројектанта

Одговорни пројектант за израду Пројекта архитектуре – окно 11 Карабурма „TBM launching“, који је део Идејног решења Београдски метро, Линија 1, Фаза 1, Списак катастарских парцела у Главној свесци,

Estelle Ratanat

ИЗЈАВЉУЈЕМ

- да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке

- да је пројекат у свему у складу са начинима за обезбеђење испуњења основних захтева за објекат прописаних елаборатима и студијама

Одговорни пројектант:	Estelle Ratanat

Потпис:

Број техничке документације:	БГМ-Л1Ф1 -ИДР-1.26

Место и датум:			  Београд, Децембар 2021.

1.5. Текстуална документација

ТЕХНИЧКИ ОПИС

УВОДНО ОБЈАШЊЕЊЕ И ЦИЉ ПРОЈЕКТА

Израдом Планa генералне регулације шинских система у Београду са елементима детаљне разраде за I фазу прве линије метро система (објављен у службеном листу града Београда број 102/21 од 08.11.2021.), а према одлукама из Мастер плана за развој саобраћајне инфраструктуре у Београду - „СМАРТ план“, који је усвојила Скупштина града Београда на седници одржаној 26.09.2017. године у простору који је планиран кроз поменути План, предвиђена је траса метроа са станицама, окнима, простором за депо и осталим објектима.

У зависности од конкретне технологије и динамике извођења радова, у складу са прибављеним условима надлежних институција, те просторним ограничењима, пре самог извођења радова формираће се документација која ће сагледати организацију саобраћаја током извођења радова.

Сви параметри димензија  и решења у овом Идејном решењу биће разрађени у даљој фази пројектовања и биће прилагођени и измењени у складу са техничким детаљима и технолошким елементима.

ЛОКАЦИЈА И ДИСПОЗИЦИЈА

Окно ће се налазити на бившем индустијском земљишту западно од Панчевачког моста. Већи део околних објеката, од којих су неки напуштени, је индустријског карактера, а неки објекти су нелегална насеља.

Ово подручје је обухваћено Планом детаљне регулације Аде Хује, који има за циљ оживљавање подручја Аде Хује и образовање средине с атрактивним стамбеним, комерцијалним и рекреативним садржајима на обали Дунава. Он предвиђа ново подручје са комерцијалним и урбаним садржајима и ветеринарским објектом непосредно поред окна. Према предлогу Плана генералне регулације шинских система у Београду, окно ће бити смештено између дома здравља, комерцијалне зоне и парка, непосредно уз улицу.

Осим тога, ово подручје обухваћено је и предлогом плана продужетка постојеће линије БГ Воза од Вуковог споменика до Карабурме, тако да ће се окно налазити у близини будућих линија воза.

Студија интеграције окна у оквиру Идејног пројекта заснива се на новом урбанистичком пројекту. Будући профил улица, тротоара и зелених површина може се видети на плану регулације достављеном од стране Урбанистичког завода 4. јуна 2021. године: „10. Регулационо-нивелациони план - I фаза прве линије метро система“.

Стога ће се улаз у окно, као и све решетке или отвори на површини налазити на слободној површини. Приступ ватрогасних и службених возила биће омогућен из планираних околних улица.

Oпис објеката и функција зграде

Окно је пројектовано као конструкција облика паралелопипеда смештена на оси тунела. Састојаће се од 3 подземна нивоа. Горња ивица шина налазиће се на дубини од око 29 m испод просечног нивоа тла.

Главне техничке просторије биће смештене на првом и другом подземном нивоу изнад нивоа колосека. Стаза у северном тунелу биће повезана са стазом у јужном тунелу помоћу пењалица постављеним на обе стазе с обе стране тунела. На врху шина предвиђена је равна површина за прелазак с једне стазе на другу, прелаз преко колосека захтева прекид напајања.

Конструкција објекта:

Око 11 има два подземна нивоа са стартом TBM у тлу од лапоровитих глина које су изнад кречњачког субстратума.

Према доступним геотехничким подацима, разматрано је формирање потпорне конструкције  станице са дијафрагмама уграђеним у здраву миоценску кречњачку стену. Дијафрагме ће бити трајни део конструкције окна.

Посебна пажња биће посвећена:

чврстоћи кречњака због употребе различите механизације: у сличају да грајфер (hammergrab) није довољно ефикасан употребиће се грајфер са хидрауличним зупчаницима за ископ у чвршћем тлу (“hydromill  trench cutter“),

карстификацијi: могуће је да ће ињектирање бити пожељно да би се избегао губитак бентонита у току израде дијафрагми и црпљења воде,

стабилности дна ископа у току извођења радова и отпорности на узгон

Дно ископа биће дубоко око 30 м испод површине терена. Могући ниво подземне воде је на дубини од 7 м испод површине. Ширина окна је око 22 м. С обзиром на овај ниво подземне воде и недренирану структуру, велики узгон ће деловати испод темељне плоче изазивајући велике утицаје у темељној плочи и зидовима.

У овој фази с обзиром на доступне информације, разматрано је обезбеђење носивости на узгон  израдом доњих контра греда (препоручено решење у овој фази).

Током изградње, како би се осигурала стабилност током ископа, црплљење воде унутар ископа ће се вршити кроз миоценски лапоровити кречњачки слој, чији доњи ниво је непознаница.

Извођење одоздо према горе (“Bottom-Up“) са уградњом разупора неопходно да би се омогућио старт TBM-а. Најнижа разупора ће се уклонити након израде темељне плоче и пре склапања TBM-а.

|  | Метод извођења окна |
| --- | --- |
| Нивои окна | Два подземна нивоа са стартом TBM ГИШ = 62,80 мнм/ Површина терена: од око 86 до 90 мнм / Индикативно дно ископа: 60 мнм |
| Потпорна конструкција | Дијафрагме |
| Фазно извођење | Одоздо ка горе са покривном плочом (“Bottom up”) и три нивоа разупора |
| Специфични предтретман | Ињектирање карстификованог тла опционо |
| Узгон темељне плоче | Отпорност на узгон у случају подземне воде у кречњацима остварује се израдом доњих контра греда |
| Црпљење током извођења | 1m испод чепа коначног дна ископа |

Табела 1: Метод извођења

Mатеријализација објекта:

Кров

Кров је заштићен термоизолационим слојем и прекривен хидроизолационом мембраном постављеном изнад армирано бетонске плоче.

Изнад улаза у окно пројектована је бетонска зграда која прекрива улаз.

Зидови

Унутрашњи зидови пројектовани су као као зидане конструкције, у зависности од функционалних потреба и потреба безбедности и заштите.

Врата

У техничким просторијама предвиђена су метална врата са одговарајућим оковом и системом затварања.

Врата су једнокрилна или двокрилна у зависности од функционалних потреба, а по потреби и противпожарна.

Подови

Није предвиђена никаква завршна обрада, а у појединим просторијама пројектом су предвиђени уздигнути или дупли подови.

Таванице

Таванице окна су пројектоване као бетонске таванице.

Хидротехничке инсталације:

Увод

Ово поглавље обрађује систем водовода и канализације у циљу прибављања услова за сваки објекат појединачно у погледу капацитета, притисака, места и услова прикључења на јавну водоводну и канализациону мрежу.

Национални стандарди и прописи користиће се за планирање мреже и опреме.

Сви пројектни подаци или пречници наведени у документу могу се мењати ако то захтевају национални стандарди или локацијски услови.

У насатвку је дат опис сваког од предвиђених система (који су типизирани за објекте).

Водовод

За окна се  предвиђа прикључак за воду, који се односи само на прикључке за прање подова у смислу одржавања.  За хидрантски систем се примењује суви систем хидрантске мреже.

Водовод – прикључак са водомерним шахтом – Санитарна вода

Прикључак за санитарну воду је потребан за одржавања вентилационог окна у смислу прања. Обзиром да је ово вентилациони отвор без приступа људи предвиђене су само прикључци за црева. Ова вода се одводи до шахте са пумпом за дренажну и кишну воду и отале у систем кишне канализације.

За ове потребе је предвиђен водомерни шахт.

Канализација – Фекална канализација

Није предвиђена за окна.

Канализација – Инфлитрациона вода

Инфилтрациона вода долази из зидова који стварају благи проток воде на површини. Канали су постављени у подножју зидова на сваком нивоу да сакупе ову инфилтрациону воду. Канали су направљени са благим нагибом према улазима који су постављени најмање на сваких 20 метара. Инфилтрациона вода ће се испуштати у сабирну јаму која се налази на нивоу испод перона у просторији за испуштање воде.

Кишна канализација - Опис

Воду са различитих кровова, тераса, улаза/излаза ваздуха за систем грејања, хлађења, климатизације и вентилације као и од воде од прања  ће сакупљати сливници за кишницу. Колико год је могуће, гравитационо ће тећи према јавним мрежама. Предвидеће се најмање два излаза за кишницу за сваки затворени простор.

Мреже које се не могу исушити гравитацијом испуштаће се у сабирну јаму (уобичајену за инфилтрациону воду) која се налази на нивоу испод перона. Повратни ток из црпних пумпи се испушта у градску канализацију.

Кишна канализација је предвиђена да се прикључи на систем градске кишне канализација ако постоји сепаратни систем.

Кишна канализација - Материјал

Кишну канализацију чиниће цеви од ливеног гвожђа, минималног пречника цеви од Ø200 мм. Где год је могуће, нагиб треба да буде 2 цм/м, а најмање 1 цм/м. Брзина протока воде за пројектовање цеви биће у складу са националним стандардима.

Отвори за чишћење ће се поставити на свим променама смера, а највише на сваких 30 м и на дну свих цеви.

Изолација против кондензације биће обезбеђена на мрежама кишне канализације унутар спуштених плафона, са изолацијом од фибергласа од 25 мм.

Црпна станица

За сваку унутрашњу црпну станицу биће обезбеђена сва потребна опрема, посебно:

- Прикључци за електричну енергију и помоћне везе између електричне контролне табле и сабирних јама,

- Потребне вентилације  изведене до нивоа крова,

- Мреже за пражњење до места испоруке.

Црпне станице имаће најмање две пумпе. Свака пумпа ће бити пројектована тако да поднесе укупни доток воде, тако да се друга пумпа може у потпуности сматрати резервном. Да би се обезбедило једнако време рада, пумпе ће се аутоматски мењати.

Нивои на склопном уређају омогућиће следеће операције:

- Заустављање пумпе (низак ниво)

- Покретање прве пумпе

- Покретање друге пумпе (висок ниво)

- Рад аларма (веома висок ниво)

Систем ће се директно контролисати и надзирати помоћу наменске контролне табле.

Аларм се покреће на контролној табли и пријављује БМС-у за било који од следећих догађаја:

- Неуспешно покретање пумпе. Ако се радна пумпа не покрене, резервна пумпа ће се аутоматски покренути

- Квар пумпе током нормалног рада

- Аларм за повишен ниво воде.

Испусни вод из црпних пумпи се испушта у канализацију. Испусна цев ће бити израђена од поцинковане цеви и опремљена изолационим вентилом и неповратним вентилом.

Црпна станица за инфилтрациону воду/кишницу

Пумпна станица је смештена на најнижој етажи/нивоу. Састоји се од две потопљене пумпе у бетонској јами. Јама је постављена испод најнижег нивоа како би омогућила скупљање инфилтрационе воде из најнижег дела уз помоћ гравитације. Приступ пумпама биће предвиђен ради одржавања, укључујући уклањање пумпи и прибора

Јама за инфилтрацију ће сакупљати:

- Воду из подног одвода из техничких

- Инфилтрациону воду из окна

- Инфилтрациону воду из тунела, у случају нагиба усмереног према окну

- Вода одшрања подова

- Кишницу која се гравитацијом не може испустити у јавне мреже

- Воду од испитивања цеви за гашење пожара

Јама ће бити димензионисана да складишти проток кишнице током 20 минута са максималном запремином између:

- Најмање 5 сати инфилтрационе воде из станице и тунела, како би се омогућила интервенција одржавања ако је потребно

- или

- Запремина за испитивање противпожарних цеви (10 мин), поред инфилтрације станице и тунела током времена тестирања (10 мин)

Проток инфилтрације ће се израчунати на следећи начин:

- Тунел: 0,5 литара у секунди/км

- Зид: 0,5 литара/дан/м²

- Испитивања противпожарних цеви: 1895 л/мин (према NFPA 14)

Пожарна заштита путем “суве” хидрантске мреже – општи предуслови

Окна и тунелски део између станица се штити сувом хидрантском мрежом.  Овај систем пожарне заштите је у сагласности са “Правилник о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара” уколико се сагласи пожарна полиција.

Хидрантске цеви ће бити обезбеђене на следећим локацијама:

- У окнима са прикључком црева на сваком спрату излазних степеница

- На пругама, са прикључком црева на сваких 70 м (по захтеву Ватрогасне службе) у делу тунела

Пожарна заштита путем “суве” хидрантске мреже – систем противпожарних цеви

Предложени систем који ће се користити за станице и железничке пруге је ручни систем са сувим хидрантским цевима (који треба да потврди надлежни орган), који је дефинисан (NFPA 14) без трајног прикљученог довода воде и ослања се искључиво на прикључак ватрогасне службе са снабдевање системске потражње.

Овакав начин пожарне заштите је изабран из  следећих главних разлога:

- Снабдевање водом је обезбеђено ватрогасним хидрантима који се налазе ван станица

- Суве цеви избегавају одржавање и могући квар инсталације за снабдевање водом (резервоар за воду, пумпе) унутар станица

Пожарна заштита путем “суве” хидрантске мреже – цеви

Хидрантске цеви биће поцинковане челичне цеви које задовољавају стандарде наведене у NFPA 14. Биће величине бар 100 мм. Цевни систем захтева и следеће (NFPA 130):

- Хидрантске цеви морају бити постављене тако да се вода испоручује до свих прикључака црева за 10 минута или мање

- Комбиновани одзрачно-усисни ваздушни вентили морају се инсталирати на свакој високој тачки на цеви.

Све хидрантске цеви (водоравне и усправне) биће у затвореним излазним степеницама или ће бити заштићене степеном ватроотпорности потребним за затворена излазна степеништа, осим у случају да се од излазних степеница не тражи да буду затворена у ватроотпорној конструкцији.

Одводни вентили се постављају на сваку доњу тачку цевне мреже ради одржавања.

Пожарна заштита путем “суве” хидрантске мреже – прикључак црева

Сваки прикључак црева ће имати два прикључка са навојем од 2 ½ ин. (ДН65 мм). Прикључци црева ће бити опремљени чеповима за заштиту навоја црева.

Пожарна заштита путем “суве” хидрантске мреже – прикључак за ватрогасну службу

Свака хидрантска цев ће бити опремљена ватрогасним прикључком који се налази изван станице, близу приступа станици. Прикључак за ватрогасне службе мора бити удаљен највише 50 м (према захтеву Ватрогасне службе) од најближег хидранта. Ватрогасни прикључци ће бити видљиви и препознатљиви са уличне стране или најближе тачке приступа ватрогасне службе.

Сваки прикључак црева ће имати два прикључка са навојем од 2 ½ ин. (ДН65 мм). Прикључци за црева биће опремљени чеповима за заштиту система од уласка крхотина.

1.6. Нумеричка документација

Пројектом окна, а према планираној намени и технолошким захтевима, предвиђене су просторије следећих намена и површина (у складу са Пројектним задатаком):

| Ниво S3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив | Површина |  |
| LSR | Просторија за складиштење дрезине | 13.06 | m² |
| WER | Просторија за црпљење воде | 16.35 | m² |
| AI | Тунел ваздушне коморе / вентилационо окно | 8.87 | m² |
| BZ | Зона међупростора | 46.37 | m² |
| Укупна НЕТО површина |  | 84.65 | m² |
| Укупна БРУТО површина |  | 583.15 | m² |

Табела 2: Површина просторија – Ниво S3

| Ниво S2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив | Површина |  |
| TVR | Просторија за вентилацију тунела | 273.02 | m² |
| TVH | Отвор за опрему за вентилацију тунела | 12.25 | m² |
| MAA | Простор за одржавање | 86.43 | m² |
| C | Технички ходник | 95.20 | m² |
| Укупна НЕТО површина |  | 466.90 | m² |
| Укупна БРУТО површина |  | 583.15 | m² |

Табела 3: Површина просторија – Ниво S2

| Ниво S1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив | Површина |  |
| HL | Пењалица окна | 141.24 | m² |
| HVAC | Просторија за грејање, хлађење и вентилацију | 77.71 | m² |
| LPSB 1 | Подстаница 1 за осветљење и напајање | 34.32 | m² |
| LPSB 2 | Подстаница 2 за осветљење и напајање | 39.77 | m² |
| TVR | Просторија за вентилацију тунела | 133.67 | m² |
| LVR | Просторија опреме ниског напона | 21.88 | m² |
| EAH | Отвор за хитан приступ | 2.00 | m² |
| Укупна НЕТО површина |  | 450.59 | m² |
| Укупна БРУТО површина |  | 583.15 | m² |

Табела 4: Површина просторија – Ниво S1

| Ниво S0 - Горња плоча |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив | Површина |  |
| TVG | Решетка вентилације тунела | 39.90 | m² |
| S | Степениште за одржавање | 21.07 | m² |
| AEG | Тунел ваздушне коморе / Решетка окна за црпљење ваздуха | 1.00 | m² |
| LPSB2R-G | Решетка за обнављање ваздуха LPSB 2 | 2.00 | m² |
| EAH | Отвор за хитан приступ | 2.00 | m² |
| LPSB1R-G | Решетка за обнављање ваздуха LPSB 1 | 2.00 | m² |
| Укупна НЕТО површина |  | 67.97 | m² |

Табела 5: Површина просторија – Ниво S0 – горња плоча

Укупна нето површина ..............................................................1070.11 м2

Укупна бруто површина ............................................................1749.45 м2

| Окно | Цена без ПДВ-а (€) |
| --- | --- |
| 11 Карабурма „TBM launching“ | 14.222.000,00 |

Табела 6: Цена окна

Одговорни пројектант:

Estelle Ratanat

1.7. Графичка документација

| број цртежа | НАЗИВ ЦРТЕЖА | размера |
| --- | --- | --- |
| 1.26-01 | СИТУАЦИОНИ ПЛАН | 1:500 |
| 1.26-02 | ОСНОВЕ И ПРЕСЕЦИ | 1:200 |
| 1.26-03 | ТАЧКЕ ПРИКЉУЧЕЊА ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ | 1:200 |