1.6.5. СТАТИЧКИ ПРОРАЧУН – ТЕМЕЉИ

| 1.6.5.1 ТЕМЕЉИ КОТЛОВА. класа бетона; C30/37. f c,k =; 30; MPa;; f c,cub =; 37; MPa;. f c,m =; 38; MPa; fct,m =; 2.9; MPa;. Ecm =; 33; GPa. прорачунска чврстоћа бетона, fcd = αcc * fck / γc; 17.00; MPa. арматура; B500B. карактеристична граница развлачења арматуре, fyk; 500.00; MPa. рачунска граница попуштања челика, fRd; 434.78; MPa. дебљина плоче, dppl; 40.00; cm. класа изложености; XC2. заштитни слој, c; 30.00; mm. пречник арматуре, Φ; 10.00; mm. Статичка висина пресека. d = dppl - (c + Φ /2 ); 36.5; сm. дужина темеља, bt; 100.00; сm. Минимална арматура. As,min = 0.26 * (fct,m / fyk) * bt * d; 4.93; cm2/m'. As,min = 0.0013* bt * d; 4.75; cm2/m'. Максимална арматура. As,max = 0.04 * Ас; 146; cm2. Усвојено у доњој и горњој зони Q-524.. |
| --- |
| 1.6.5.2 ПОДНА ПЛОЧА. Подна плоча се посматра као плоча ослоњена на еластичну подлогу.. Плоча није оптерећена већим оптерећењем те се армира минималном арматуром.. класа бетона; C25/30. f c,k =; 25; MPa;; f c,cub =; 30; MPa;. f c,m =; 33; MPa; fct,m =; 2.6; MPa;. прорачунска чврстоћа бетона, fcd = αcc * fck / γc; 14.17; MPa. арматура; B500B. карактеристична граница развлачења арматуре, fyk; 500.00; MPa. рачунска граница попуштања челика, fRd; 434.78; MPa. дебљина плоче, dppl; 20.00; cm. класа изложености; XC2. заштитни слој, c; 30.00; mm. пречник арматуре, Φ; 7.00; mm. Статичка висина пресека. d = dppl - (c + Φ /2 ); 16.65; сm. дужина темеља, bt; 100.00; сm. Минимална арматура. As,min = 0.26 * (fct,m / fyk) * bt * d; 2.25; cm2/m'. As,min = 0.0013* bt * d; 2.16; cm2/m'. Максимална арматура. As,max = 0.04 * Ас; 66.6; cm2. Усвојено у доњој и горњој зони Q-335. |  |  |  |  |

| 1.6.5.3 ТЕМЕЉИ ДИМЊАКА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SRPS EN 1992 |  |  |  |  |  |  |  |
| SRPS EN 1997 |  |  |  |  |  |  |  |
| Димњак Φ 950 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| Пресечне силе |  |  |  |  |  |  |  |
| Mx,Ed = | 96.29 | kNm |  |  |  |  |  |
| VEd = | 68.05 | kN |  |  |  |  |  |
| HEd = | 1.57 | kN |  |  |  |  |  |
| Армирано бетонски темељ |  |  |  |  |  |  |  |
| ширина горње стопе темеља, Bf |  |  |  |  |  | 2000.00 | mm |
| дужина горње стопе темеља, Lf |  |  |  |  |  | 2000.00 | mm |
| висина горње стопе темеља, Hf |  |  |  |  |  | 1420.00 | mm |
| ширина доње стопе темеља, Bfd |  |  |  |  |  | 3200.00 | mm |
| дужина доње стопе темеља, Lfd |  |  |  |  |  | 3200.00 | mm |
| висина доње стопе темеља, Hfd |  |  |  |  |  | 500.00 | mm |
| класа бетона |  |  |  |  |  | С30/37 |  |
| сопствена тежина темеља, Qt1 = |  |  |  |  |  | 270.00 | kN |
| тежина насипа Qz = |  |  |  |  |  | 142.65 | kN |
| Пресечне силе у темељној спојници |  |  |  |  |  |  |  |
| Mx,Ed = | 99.30 | kNm |  |  |  |  |  |
| VEd = | 625.12 | kN |  |  |  |  |  |
| HEd = | 1.57 | kN |  |  |  |  |  |
| ексцентрицитет, е = MEd / VEd |  |  |  |  |  | 0.159 | m |
| Bfd / 18 = | 0.178 | m |  | е < Bfd / 18 |  | услов задовољен |  |
| површина темеља, Аts = B * B |  |  |  |  |  | 10.240 | m2 |
| отпорни момент темеља, Wts = B3 / 6 |  |  |  |  |  | 5.461 | m3 |
| контрола напона у темељној спојници |  |  |  |  |  |  |  |
| σ1= 79.23 kN/m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| σ2= -18.03 kN/m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| c = B/2-e = |  | 1.441 | m | min c = 0.2 * B = 0.64 m |  |  |  |
| b' = |  | 2.607 | m |  |  |  |  |
| препуст b1 = (Bf,d -bf ) /2 = |  |  | 0.60 | m |  |  |  |
| σ1-1 = |  | 60.994 | KN/m2 |  |  |  |  |
| MEd = |  | 13.17 | kNm |  |  |  |  |
| класа бетона |  |  |  |  |  | C30/37 |  |
| f c,k = | 30 | MPa; | f c,cub = | 37 | MPa; |  |  |
| f c,m = | 38 | MPa | fct,m = | 2.9 | MPa; |  |  |
| прорачунска чврстоћа бетона, fcd = αcc * fck / γc |  |  |  |  |  | 17.00 | MPa |
| арматура |  |  |  |  |  | B500B |  |
| карактеристична граница развлачења арматуре, fyk |  |  |  |  |  | 500.00 | MPa |
| рачунска граница попуштања челика, fRd |  |  |  |  |  | 434.78 | MPa |
| дебљина плоче, dppl |  |  |  |  |  | 50.00 | cm |
| класа изложености |  |  |  |  |  | XC2 |  |
| заштитни слој, c |  |  |  |  |  | 40.00 | mm |
| пречник арматуре, Φ |  |  |  |  |  | 12.00 | mm |
| Статичка висина пресека |  |  |  |  |  |  |  |
| d = dppl - (c + Φ /2 ) |  |  |  |  |  | 45.4 | сm |
| дужина темеља, bt |  |  |  |  |  | 100.00 | сm |
| Минимална арматура |  |  |  |  |  |  |  |
| As,min = 0.26 * (fct,m / fyk) * bt * d |  |  |  |  |  | 6.85 | cm2/m' |
| As,min = 0.0013* bt * d |  |  |  |  |  | 5.90 | cm2/m' |
| μEd = |  |  |  |  |  | 0.004 |  |
| εc2 = 0.3 ‰ |  | εs1 =10.0 ‰ |  | ζ = | 0.990 |  |  |
|  |  | = | 0.59 | cm2 |  |  |  |
| Усвојено | у доњој и горњој зони |  |  | Φ 12/15 |  | 7.54 cm2/m' |  |
| Провера темеља димњака на претурање |  |  |  |  |  |  |  |
| NEd * B/2 = |  | 1000.2 | kNm |  |  |  |  |
| NEd * B/2 / Mx,Ed = |  | 10.07 | >1.5 | услов задовољен |  |  |  |
| Димњак Φ 750 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| пресечне силе |  |  |  |  |  |  |  |
| Mx,Ed = | 42.81 | kNm |  |  |  |  |  |
| NEd,g = | 56.33 | kN |  |  |  |  |  |
| VEd = | 2.18 | kN |  |  |  |  |  |
| Армирано бетонски темељ |  |  |  |  |  |  |  |
| ширина горње стопе темеља, Bf |  |  |  |  |  | 1800.00 | mm |
| дужина горње стопе темеља, Lf |  |  |  |  |  | 1800.00 | mm |
| висина горње стопе темеља, Hf |  |  |  |  |  | 1420.00 | mm |
| ширина доње стопе темеља, Bfd |  |  |  |  |  | 2400.00 | mm |
| дужина доње стопе темеља, Lfd |  |  |  |  |  | 2400.00 | mm |
| висина доње стопе темеља, Hfd |  |  |  |  |  | 500.00 | mm |
| класа бетона |  |  |  |  |  | С30/37 |  |
| сопствена тежина темеља, Qt1 = |  |  |  |  |  | 187.02 | kN |
| тежина насипа Qz = |  |  |  |  |  | 57.61 | kN |
| пресечне силе у темељној спојници |  |  |  |  |  |  |  |
| Mx,Ed = | 47.00 | kNm |  |  |  |  |  |
| NEd = | 386.58 | kN |  |  |  |  |  |
| VEd = | 2.18 | kN |  |  |  |  |  |
| ексцентрицитет, е |  |  |  |  | е = MEd / NЕd = 0.122 m |  |  |
| Bfd / 18 = | 0.133 | m |  | е < Bfd / 18 |  | услов задовољен |  |
| површина темеља, Аts = B * B |  |  |  |  |  | 5.760 | m2 |
| отпорни момент темеља, Wts = B3 /6 |  |  |  |  |  | 2.304 | m3 |
| контрола напона у темељној спојници |  |  |  |  |  |  |  |
| σ1,2 = | Ned / Ats ± Mx,Ed / Wx,ts |  |  |  |  |  |  |
| σ1= | 87.51 | kN/m2 |  |  |  |  |  |
| σ2= | -20.02 | kN/m2 |  |  |  |  |  |
| c = B / 2 - e = |  | 1.078 | m | > min c = 0.2 * B = 0.48 m |  |  |  |
| b' = |  | 1.953 | m |  |  |  |  |
| препуст b1 = (Bf,d -bf ) / 2 = |  |  | 0.3 |  |  |  |  |
| σ1-1 = |  | 74.07 | kN/m2 |  |  |  |  |
| M1-1 = |  | 3.74 | kNm |  |  |  |  |
| класа бетона |  |  |  |  |  | C30/37 |  |
| f c,k = | 30 | MPa; | f c,cub = | 37 | MPa; |  |  |
| f c,m = | 38 | MPa | fct,m = | 2.9 | MPa; |  |  |
| прорачунска чврстоћа бетона, fcd = αcc * fck / γc |  |  |  |  |  | 17.00 | MPa |
| арматура |  |  |  |  |  | B500B |  |
| карактеристична граница развлачења арматуре, fyk |  |  |  |  |  | 500.00 | MPa |
| рачунска граница попуштања челика, fRd |  |  |  |  |  | 434.78 | MPa |
| дебљина плоче, dppl |  |  |  |  |  | 50.00 | cm |
| класа изложености |  |  |  |  |  | XC2 |  |
| заштитни слој, c |  |  |  |  |  | 40.00 | mm |
| пречник арматуре, Φ |  |  |  |  |  | 12.00 | mm |
| Статичка висина пресека |  |  |  |  |  |  |  |
| d = dppl - (c + Φ /2 ) |  |  |  |  |  | 45.4 | сm |
| дужина темеља, bt |  |  |  |  |  | 100.00 | сm |
| Минимална арматура |  |  |  |  |  |  |  |
| As,min = 0.26 * (fct,m / fyk) * bt * d |  |  |  |  |  | 6.85 | cm2/m' |
| As,min = 0.0013 * bt * d |  |  |  |  |  | 5.90 | cm2/m' |
| μEd = |  |  |  |  |  | 0.001 |  |
| εc2 = 0.15 ‰. |  | εs1 =10.0 ‰ |  | ζ = | 0.995 |  |  |
|  |  | = | 0.17 | cm2 |  |  |  |
| Усвојено | у доњој и горњој зони |  |  | Φ 12/15 |  | 7.54 | cm2/m' |
| Провера темеља димњака на претурање |  |  |  |  |  |  |  |
| NEd * B/2 = |  | 637.852 | kNm |  |  |  |  |
| NEd * B/2 / Mx,Ed = |  | 13.57 | >1.5 |  |  | услов задовољен |  |

| 1.6.5.4 ПРОРАЧУН ВЕЗЕ ДИМЊАКА И ТЕМЕЉА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SRPS EN 1993-1-8 SRPS EN 1992-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| За све димњаке је усвојен исти начин анкеровања |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Веза димњака и темеља је остварена преко лежишне плоче и анкера. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Веза димњачке цеви и лежишне плоче је остварена заваривањем. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Анкери се уграђују пре бетонирања темеља. Анкери су са дуплим наврткама. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Арматура није узимана у прорачуну |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Карактеристична чврстоћа материјала за подливање je минимум истих карактеристичних чврстоћа као бетон темеља. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У равни крова, за пријем бочних утицаја, предвиђена је одговарајућа челична конструкција ослоњена на кровне везаче. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спољашњи плашт представља носећи део структуре димњака . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спољашњи плашт је са 4 вертикална укрућења (ребрима), у кореном делу димњака.Преко заварене металне лежишне плоче се ослања на темељ за који је везан анкерима . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прорачунске вредности утицаја у ослонцу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Димњак Φ 750 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пресечне силе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mx,Ed = 40.77 kNm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NEd,g = 56.33 kN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VEd = | 0.501 | kN |  |  |  |  |  |  |
| Геометрија везе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пречник стуба = пречник спољашњег плашта на дну, Dce |  |  |  |  |  |  | 750.00 | mm |
| дебљина лима спољашњег плашта, tce 8.00 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| површина спољашњег плашта, A = π * Dce2 / 4 - π * (Dce - 2 * tce)2 / 4 18648.49 mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| момент инерције спољашњег плаша, I = π * Dce4 / 64 - π * (Dce - 2 * tce)4 / 64 |  |  |  |  |  |  | 1283547868.71 | mm4 |
| полупречник инерције, ix = ( I / A )0.5 |  |  |  |  |  |  | 262.35 | mm |
| отпорни момент спољашњег плаша, W = I / (Dce / 2) |  |  |  |  |  |  | 3422794.32 | mm3 |
| маса |  |  |  |  |  |  | 231.70 | kg/m |
| класификација попречног пресека, Dce / tce |  |  |  |  |  |  | 93.75 |  |
| ε |  |  |  |  |  |  | 1.03 |  |
| материјал стуба |  |  |  |  |  |  | S 235 |  |
| граница развлачења, fy |  |  |  |  |  |  | 235.00 | N/mm2 |
| чврстоћа на затезање, fu |  |  |  |  |  |  | 360.00 | N/mm2 |
| Армирано бетонски темељ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ширина горње стопе темеља, Bf |  |  |  |  |  |  | 1800.00 | mm |
| дужина горње стопе темеља, Lf |  |  |  |  |  |  | 1800.00 | mm |
| висина горње стопе темеља, Hf |  |  |  |  |  |  | 1420.00 | mm |
| ширина доње стопе темеља, Bfd |  |  |  |  |  |  | 2400.00 | mm |
| дужина доње стопе темеља, Lfd |  |  |  |  |  |  | 2400.00 | mm |
| висина доње стопе темеља, Hfd |  |  |  |  |  |  | 500.00 | mm |
| класа бетона |  |  |  |  |  |  | С30/37 |  |
| карактеристична чврстоћа на притисак цилиндра, fck |  |  |  |  |  |  | 30 | N/mm2 |
| чврстоћа на притисак бетонске коцке, fc,cube |  |  |  |  |  |  | 37 | N/mm2 |
| ширина лежишне плоче, Bbp |  |  |  |  |  |  | 1500.00 | mm |
| дужина лежишне плоче, Lbp |  |  |  |  |  |  | 1500.00 | mm |
| дебљина лежишне плоче, tbp |  |  |  |  |  |  | 15.00 | mm |
| дебљина подливке (20 до 50 mm), tm |  |  |  |  |  |  | 30.00 | mm |
| tm/Bbp = |  |  |  |  |  |  | 0.02 | ≤ 0.2 |
| фактор редукције, βj |  |  |  |  |  |  | 2/3 |  |
| фактор утицаја дуготрајности дејства на чврстоћу бетона при притиску према SRPS EN 1992-1-1/NA, αcc 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| парцијални фактор сигурности за сталну прорачунску ситуацију, γc 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прорачунска чврстоћа бетона на притисак, fcd = αcc * fck / γc 17.00 N/mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| површина ослоначке плоче, Аc0 = Bbp * Lbp |  |  |  |  |  |  | 2250000.00 | mm2 |
| највећа прорачунска површина на коју се расподељује оптерећење, Ac1 |  |  |  |  |  |  | 3240000.00 | mm2 |
| фактор концентрације напрезања, kj = ( Ac1 / Ac0 )0.5 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |  |
| прорачунска чврстоћа бетона на контактни притисак, fjd = βj * fcd * kj 20.40 N/mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fjd < 3 * fcd = |  | 51 | N/mm2 |  |  |  |  |  |
| парцијални коефицијент сигурности за бетону при притиску, γс 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| парцијални коефицијент сигурности из услова инсталирања анкера, γMс 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| парцијални коефицијент сигурности за лом по бетону, γMс 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| парцијални коефицијент сигурности-splitting failure, γMsp |  |  |  |  |  |  | 1.5 |  |
| парцијални коефицијент сигурности-pull-out failure, γMp |  |  |  |  |  |  | 1.5 |  |
| бетон са прслинама |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лежишна плоча |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пројектна отпорност притиснутог бетона и подливке, заједно са лежишном плочом напрегнутом на савијање се посматра аналогно еквивалентном Т елементу . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ширина лежишне плоче, Bbp |  |  |  |  |  |  | 1500.00 | mm |
| дужина лежишне плоче, Lbp |  |  |  |  |  |  | 1500.00 | mm |
| дебљина лежишне плоче, tbp |  |  |  |  |  |  | 15.00 | mm |
| материјал плоче |  |  |  |  |  |  | S 235 |  |
| t ≤ 40 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| граница развлачења, fy |  |  |  |  |  |  | 235.00 | N/mm2 |
| чврстоћа на затезање, fu |  |  |  |  |  |  | 360.00 | N/mm2 |
| пречник у бетон уграђене анкер плоче, dh 120.00 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дебљина подливке (20 до 50 mm), tm |  |  |  |  |  |  | 30.00 | mm |
| tm/Lbp = |  |  |  |  |  |  | 0.02 | ≤ 0.2 |
| парцијални фактор сигурности за челик при савијању , γM0 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |
| парцијални фактор сигурности , γM1 |  |  |  |  |  |  | 1.10 |  |
| парцијални фактор сигурности за делове везе (завртњеви, шавови, притисак по омотачу рупе) , γM2 |  |  |  |  |  |  | 1.25 |  |
| Bbp / 6 = 250.00 mm |  |  | Bbp / 2 = | 750.00 | mm |  |  |  |
| ексцентрицитет, е = MEd / NEd = 723.88 mm |  |  |  |  |  | Bbp / 6 < e < Bbp / 2 |  |  |
| Анкери |  |  |  |  |  |  |  |  |
| анкери механички, претходно уграђени |  |  |  |  |  |  | М24 |  |
| класа анкера |  |  |  |  |  |  | 5.6 |  |
| пречник анкера, db |  |  |  |  |  |  | 24.00 | mm |
| пречник рупе, df |  |  |  |  |  |  | 27.00 | mm |
| дебљина подложне плочице, tw |  |  |  |  |  |  | 5.00 | mm |
| дебљина навртке, tn |  |  |  |  |  |  | 33.00 | mm |
| укупни број анкера, ntot |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| удаљење круга линије анкера од зида цеви, усвојено c = |  |  |  |  |  |  | 250.00 | mm |
| пречник круга линије анкера, Db |  |  |  |  |  |  | 1250.00 | mm |
| полупречник круга линије анкера, rb = Db /2 |  |  |  |  |  |  | 625.00 | mm |
| размак између анкера, еb = Db * π / ntot |  |  |  |  |  |  | 490.87 | mm |
| θ = 360° / ntot |  |  |  |  |  |  | 45 | ° |
| ybolt = r * sin( j*θ) , j = 1,2... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оптерећење једног анкера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| силе у анкерима услед вертикалне реакције, NЕd = NEd,tоt / n |  |  |  |  |  |  | 7040.75 | N |
| N(i)Ed(M) = MхEd * yi / Σyi2 + MEdy * xi / Σxi2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | j*θ | y (i) | N(i)Ed(M) | N(i)Ed(N) | N(i)Ed |  |  |  |
|  | [°] | [mm] | [N] | [N] | [N] |  |  |  |
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | -7040.75 | -7040.75 |  |  |  |
| 2 | 45 | 441.94 | 11532.35 | -7040.75 | 4491.60 |  |  |  |
| 3 | 90 | 625.00 | 16309.20 | - 7040.75 | 9268.45 |  |  |  |
| 4 | 135 | 441.94 | 11532.35 | -7040.75 | 4491.60 |  |  |  |
| 5 | 180 | 0.00 | 0.00 | -7040.75 | -7040.75 |  |  |  |
| 6 | 225 | -441.94 | -11532.35 | -7040.75 | -18573.10 |  |  |  |
| 7 | 270 | -625.00 | -16309.20 | -7040.75 | -23349.95 |  |  |  |
| 8 | 315 | -441.94 | -11532.35 | -7040.75 | -18573.10 |  |  |  |
| Ib = Σ y2 = 1562500.00 mm4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ΣN(+)Ed = |  | 18.25 | kN |  |  |
|  |  |  | max | N(-)Ed = | -23.35 | kN |  |  |
|  |  |  | NEd,tot = ΣN(-)Ed = -74.58 kN |  |  |  |  |  |
| испитна површина анкера, As |  |  |  |  |  |  | 561.00 | mm2 |
| површина бруто пресека анкера, А |  |  |  |  |  |  | 452.39 | mm2 |
| граница развлачења, fyb |  |  |  |  |  |  | 300.00 | N/mm2 |
| чврстоћа на затезање, fub |  |  |  |  |  |  | 500.00 | N/mm2 |
| Димензионисање шавова за везу стуба и ослоначке плоче |  |  |  |  |  |  |  |  |
| максимална дебљина шава, max aw = 0.7 * min t |  |  |  |  |  |  | 5.60 | mm |
| за шупље профиле, , max aw = min t |  |  |  |  |  |  | 8.00 | mm |
| усвојена дебљина угаоног шава, аw |  |  |  |  |  |  | 5.00 | mm |
| квалитет шава EXC4 - квалитет B+ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контрола квалитета по SRPS EN 1090-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ефективна дужина шава у правцу смицања, 25% обима, leff = π * Dсe / 4 |  |  |  |  |  |  | 589.05 | mm |
| корелациони коефицијент, βw |  |  |  |  |  |  | 0.85 |  |
| укупна површина вара, Аw = π * (( D + 2 * aW )2 - D2) / 4 |  |  |  |  |  |  | 11859.51 | mm2 |
| момент инерције групе варова |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iz = Iy = π * (( D +2 * aW )4 - D4) / 64 |  |  |  |  |  |  | 845064371 | mm4 |
| поларни момент инерције групе варова, I x = I z + I y |  |  |  |  |  |  | 1690128742 | mm4 |
| максимално напрезање на смицање, у најудаљенијој тачки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| r = Dce / 2 |  |  |  |  |  |  | 375.00 | mm |
| τz = Vz / Aw + Mx * r / Ix |  |  |  |  |  |  | 0.042 | N/mm2 |
| τy = Vy / Aw + Mx * r / Ix |  |  |  |  |  |  | 0.000 | N/mm2 |
| укупно напрезање на смицање, τw = ( τx2 + τy2 )0.5 |  |  |  |  |  |  | 0.042 | kN/mm2 |
| максимално напрезање у шаву у смеру х осе, σw |  |  |  |  |  |  |  |  |
| σw = N / Aw + My * r / Iy + Mz * r / Iz |  |  |  |  |  |  | 13.80 | N/mm2 |
| fu - чврстоћа на затезање слабијег спојеног дела |  |  |  |  |  |  | 360.00 | N/mm2 |
| прорачунска вредност граничне чврстоће угаоног шава, fuw,d = fu / (βw * γM2) |  |  |  |  |  |  | 338.82 | N/mm2 |
| контрола носивости |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (σw2 + τw2)0.5 |  |  |  |  |  |  | 13.80 | N/mm2 |
| прорачинска чврстоћа угаоног шава на смицање, fνw,a = (fu / √3) / (βw * γM2) |  |  |  |  |  |  | 195.62 | N/mm2 |
| (σw2 + τw2)0.5 < fνw,a 13.80 N/mm2 < 195.62 N/mm2 услов задовољен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрола напрезања у лежишној плочи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| гранична ширина лежишне плоче до стуба, clim = tbp * [ fy / (3* fjd * γM0) ]0.5 29.39 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| број затегнутих вијака, nt |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |
| Отпорност на затезање за "nt" вијака, Ft,Rd = nt * 0,9 * fub * As / γM2 |  |  |  |  |  |  | 1009800.00 | N |
| Ефективна површина притиснуте зоне бетона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NEd = Fc,Rd − Ft,Rd = 0 → NEd = Aeff * fjd − Ft,Rd |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aeff = (Ft,Rd + NEd) / fjd = |  |  |  |  |  |  | 52261.08 | mm2 |
| r = b / 2 |  |  |  |  |  |  | 375.00 | mm |
| Reff = b / 2 + c |  |  |  |  |  |  | 404.39 | mm |
| reff = b / 2 - t - c |  |  |  |  |  |  | 337.61 | mm |
| угао ефективне површине, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aeff = (Reff² − reff²) *π *α/360° |  |  |  |  |  |  |  |  |
| → α= Aeff * 360°/((Reff2 − reff2) * π) = |  |  |  |  |  |  | 120.85 | ° |
| Отпорност бетона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fc,Rd = Aeff * fjd = |  |  |  |  |  |  | 1066126.00 | N |
| Кракови сила |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zc = r∙cos(α/2) = |  |  |  |  |  |  | 185.09 | mm |
| zt = Σ (rb *cos θ) /nt |  |  |  |  |  |  | 326.64 | mm |
| D = NEd * ( e + zt ) /( zt +zc ) |  |  |  |  |  |  | 115.63 | kN |
| Z = NEd * ( e - zt ) /( zt +zc ) |  |  |  |  |  |  | 34.25 | kN |
| Отпорност лежишне плоче на савијање |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MRd = Fc,Rd * zc + Ft,Rd * zt |  |  |  |  |  |  | 527.18 | kNm |
| спој симетричан око обе осе → Mp,y,Rd = Mp,z,Rd = Mp,Rd |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Носивост лежишне плоче - z смер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| My < Mp,y,Rd |  | 0 | < | 527.18 | kNm |  | услов задовољен |  |
| Mz < Mp,z,Rd |  | 40.773 | < | 527.18 | kNm |  | услов задовољен |  |
| (My / Mp,y,Rd)2 + (Mz / Mp,z,Rd)2 = 0.01 |  |  |  |  | < | 1 | услов задовољен |  |
| Носивост анкера на смицање |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коефицијент, αv |  |  |  |  |  |  | 0.60 |  |
| коефицијент, αbc = 0.44 - 0.0003 * fyb |  |  |  |  |  |  | 0.35 |  |
| F1,vb,Rd = αv * fub * As / γM2 |  |  |  |  |  |  | 134640.00 | N |
| F1,vb,Rd = αbc * fub * As / γM2 |  |  |  |  |  |  | 78540.00 | N |
| Fvb,Rd = min( F1,vb,Rd ; F2,vb,Rd) |  |  |  |  |  |  | 78.54 | kN |
| коефицијент трења између лежишне плоче и подливке, Cf,d |  |  |  |  |  |  | 0.30 |  |
| отпорност трењем лежишне плоче, Ff,Rd = Cf,d * Nc,Ed |  |  |  |  |  |  | 16.90 | kN |
| укупна пројектна отпорност на смицање између лежишне плоче и подливке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fv,Rd = Ff,Rd + n * Fvb,Rd |  |  |  |  |  |  | 645.22 | kN |
| максимална дужина анкера, max la = 30 * db |  |  |  |  |  |  | 720.00 | mm |
| усвојена дужина анкера од површине бетона до анкер плоче, La = La,tot - La,bey |  |  |  |  |  |  | 500.00 | mm |
| усвојена дужина анкера испод анкер плоче, La,bey |  |  |  |  |  |  | 50.00 | mm |
| укупна дужина анкера у бетону, La,tot |  |  |  |  |  |  | 550.00 | mm |
| димензије анкер плоче , aap |  |  |  |  |  |  | 120.00 | mm |
| дебљина анкер плоче , tap |  |  |  |  |  |  | 20.00 | mm |
| растојање анкера од ивице ослоначке плоче у Х правцу, e1,x 125.00 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| растојање анкера од ивице ослоначке плоче у Y правцу, e1,y |  |  |  |  |  |  | 125.00 | mm |
| минимално растојање анкера у Х правцу, s1 |  |  |  |  |  |  | 125.00 | mm |
| минимално растојање анкера у Y правцу, s2 |  |  |  |  |  |  | 275.00 | mm |
| растојање анкера од ивице темеља у Х правцу, c1 |  |  |  |  |  |  | 275.00 | mm |
| растојање анкера од ивице темеља у Y правцу, c2 |  |  |  |  |  |  | 275.00 | mm |
| коефицијент сигурности за материјал анкера-затезање, γMs,T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| γMs,T = max ( 1.2 * fub / fyb ; 1.4) |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| коефицијент сигурности за материјал анкера-смицање, γMs,S |  |  |  |  |  |  |  |  |
| γMs,S = max ( 1.0 * fub / fyb ; 1.25) |  |  |  |  |  |  | 1.25 |  |
| коефицијент за носивост анкера на затезање, k2 |  |  |  |  |  |  | 0.9 |  |
| дужина издужења анкера, Lb = 8 * db + tm + tbp + tw +0.5*dn |  |  |  |  |  |  | 242.30 | mm |
| услов појаве сила чупања, Lb ≤ 8.8 * m3 * As / (leff * tbp3) |  |  |  |  |  |  | 29100.60 | mm |
| ефекти полуге занемарљиви |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лом анкера затезањем |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коефицијент за носивост анкера на затезање, k2 |  |  |  |  |  |  | 0.9 |  |
| Ft,Rd = 0.85 * k2 * fub * As / γMs,T |  |  |  |  |  |  | 107.29 | kN |
| најоптерећенији завртањ, NEd = |  |  |  |  |  |  | 23.35 | kN |
| карактеристична отпорност анкера у случају лома челика, NRk,s = fuk * As 280.50 kN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NRd,s = |  |  |  |  |  |  |  | kN |
| NRd,s > NEd 0.00 kN > 23.35 kN |  |  |  |  |  | βN = | 0 |  |
| еквивалентни Т елемент |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ефективна дужина еквивалентне ножице, leff = min (leff,1 ; leff,2 ; leff,3 ; leff,4 ; leff,5 ; leff,6 ; leff,7 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| растојање од центра анкера до ивице лима за укрућење или профила,mx 250.00 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| leff,1 = π * m |  |  |  |  |  |  | 785.40 | mm |
| leff,2 = Lbp / 4 |  |  |  |  |  |  | 375.00 | mm |
| leff,3 = [( Lbp -Dce)2+(Bbp-Dce)2]0.5 * (eL/eB +eB / eL) / 8 |  |  |  |  |  |  | 265.17 | mm |
| leff,4 = Bbp / 4 |  |  |  |  |  |  | 375.00 | mm |
| растојање од центра анкера до ивице лима за укрућење или профила,my 250.00 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| leff,5 = π * m |  |  |  |  |  |  | 785.40 | mm |
| leff = |  |  |  |  |  |  | 265.17 | mm |
| Лом при извлачење анкера из бетона (pull -out failure) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коефицијент услова инсталирања анкера, γins |  |  |  |  |  |  |  |  |
| претходно уграђени анкер, γins |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |
| парцијални коефицијент за лом по бетону за лом при извлачењу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| γМp = γМc = γc * γins |  |  |  |  |  |  | 1.50 |  |
| рачунско напрезање пријањања за ребрасте анкере, fctk,0.05 2.00 N/mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f ctd = fctk,0.05/γc |  |  |  |  |  |  | 1.33 | N/mm2 |
| услови пријањања |  |  | добри |  |  | η1 | 1 |  |
| пречник анкера d < 32 mm |  |  |  |  |  | η2 | 1 |  |
| fbd = 2.25*η1*η2*fctd |  |  |  |  |  |  | 3.00 | N/mm2 |
| основна потребна дужина анкера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| σsd = fyb / γs |  |  |  |  |  |  | 240 |  |
| lb,rqd = ( d / 4 ) * ( σsd / fbd ) |  |  |  |  |  |  | 480 | mm |
| минимална дужина анкера, lb,rqd =max (0.3lb,rqd; 10d; 100) 240 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рачунска дужина анкера |  |  |  |  |  |  | 500 | mm |
| поједностављено α1 = α2 = α3 = α4 = α5 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рачунска дужина анкера, lbd = α1*α2*α3*α4*α5* lb,rqd |  |  |  |  |  |  | 480 | mm |
| усвојена дужина анкера |  |  |  |  |  |  | 500 | mm |
| коефицијент којим се узима у обзир утицај прслина у бетону, ψucr,N 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лом чупања бетонског конуса (concrete cone failure) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Карактеристична носивост једног анкера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коефицијент којим се узима у обзир утицај прслина у бетону, k1 7.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ефективна дужина, heff = La |  |  |  |  |  |  | 500 | mm |
| карактеристична носивост једног анкера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NRk,c,o = k1* fc,cube0.5 * hef1.5 / 1000 |  |  |  |  |  |  | 523.66 | kN |
| карактеристично растојање анкера које омогућава преношење карактеристичног оптерећења, scr,N = 3*heff |  |  |  |  |  |  | 1500 | mm |
| карактеристична удаљеност анкера од ивице бетона које омогућава преношење карактеристичног оптерећења, ccr,N = scr,N / 2 |  |  |  |  |  |  | 750 | mm |
| c1 < ccr.N |  | c2 < ccr.N |  |  |  |  |  |  |
| референтна пројектована површина конуса бетона за један анкер, AcN,o = scr,N2 |  |  |  |  |  |  | 2250000 | mm2 |
| стварна пројектована површина конуса бетона за један анкер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AcN = (0.5 * scr.N + c1) * scr.N |  |  |  |  |  |  | 1537500 | mm2 |
| ефекат растојања анкера и утицај близине ивице бетона, AcN / AcN,o 0.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ефекат промене расподеле напона уз ивицу бетона, ψs,N = min (1; 0.7+0.3*c1/ccr,N) |  |  |  |  |  |  | 0.81 |  |
| ефекат арматуре у бетону ( shell spalling ), ψre,N = min ( 1 ; 0.5 + heff / 200 ) |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| ефекат ексцентрицитета оптерећења, ψec,N = min [ 1 ; 1 / (1 + 2 * eN /scr,N)] |  |  |  |  |  |  | 0.7 |  |
| карактеристична носивост групе анкера, NRk,c = NRk,c,o * (AcN / AcN,o) * ψs,N * ψre,N * ψec,N |  |  |  |  |  |  | 202.89 | kN |
| прорачунска носивост групе анкера, NRd,c = NRk,c / γMc |  |  |  |  |  |  | 135.26 | kN |
| NRd,c > NEd,tot |  | 135.26 kN > 74.58 kN |  |  |  | βN = | 1.81 |  |
| Лом цепањем-splitting failure |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прорачун носивости не мора да се спроведе јер су карактеристичне отпорности на чупање и извлачење срачунате за испрскали бетон, при чему су прслине ограничене на wk < 0.3mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Blow - out failure |  |  |  |  |  |  |  |  |
| растојање анкера од ивице бетона у било ком правцу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cmin = | 275 | mm |  |  |  |  |  |  |
| 0.5 * heff = 250 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c ≥ 0.5 * heff |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прорачун и контрола носивости не мора да се спроведе. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Смицање |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смичића сила је занемарљиве величине, па се прорачун носивости не мора да спроведе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VEd = | 0.501 | kN |  |  |  |  |  |  |
| трење између лежишне плоче и бетона, VEd = 0.3 * NEd = |  |  |  |  |  |  | 16.90 | kN |

| Димњак Φ 950 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пресечне силе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mx,Ed = | 96.29 | kNm |  |  |  |  |  |  |
| VEd = | 68.05 | kN |  |  |  |  |  |  |
| HEd = | 1.57 | kN |  |  |  |  |  |  |
| Геометрија везе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пречник стуба = пречник спољашњег плашта на дну, Dce |  |  |  |  |  |  | 950.00 | mm |
| дебљина лима спољашњег плашта, tce |  |  |  |  |  |  | 8.00 | mm |
| површина спољашњег плашта, A = π * Dce2 / 4 - π * (Dce - 2 * tce)2 / 4 |  |  |  |  |  |  | 23675.04 | mm2 |
| момент инерције спољашњег плаша, I = π * Dce4 / 64 - π * (Dce - 2 * tce)4 / 64 |  |  |  |  |  |  | 2626236922.84 | mm4 |
| полупречник инерције, ix = ( I / A )0.5 |  |  |  |  |  |  | 333.06 | mm |
| отпорни момент спољашњег плаша, W = I / (Dce / 2) |  |  |  |  |  |  | 5528919.84 | mm3 |
| маса |  |  |  |  |  |  | 231.70 | kg/m |
| класификација попречног пресека, Dce / tce |  |  |  |  |  |  | 118.75 |  |
| ε |  |  |  |  |  |  | 1.03 |  |
| материјал стуба |  |  |  |  |  |  | S 235 |  |
| граница развлачења, fy |  |  |  |  |  |  | 235.00 | N/mm2 |
| чврстоћа на затезање, fu |  |  |  |  |  |  | 360.00 | N/mm2 |
| Армирано бетонски темељ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ширина горње стопе темеља, Bf |  |  |  |  |  |  | 2000.00 | mm |
| дужина горње стопе темеља, Lf |  |  |  |  |  |  | 2000.00 | mm |
| висина горње стопе темеља, Hf |  |  |  |  |  |  | 1420.00 | mm |
| ширина доње стопе темеља, Bfd |  |  |  |  |  |  | 3200.00 | mm |
| дужина доње стопе темеља, Lfd |  |  |  |  |  |  | 3200.00 | mm |
| висина доње стопе темеља, Hfd |  |  |  |  |  |  | 500.00 | mm |
| класа бетона |  |  |  |  |  |  | С30/37 |  |
| карактеристична чврстоћа на притисак цилиндра, fck |  |  |  |  |  |  | 30 | N/mm2 |
| чврстоћа на притисак бетонске коцке, fc,cube |  |  |  |  |  |  | 37 | N/mm2 |
| ширина лежишне плоче, Bbp |  |  |  |  |  |  | 1800.00 | mm |
| дужина лежишне плоче, Lbp |  |  |  |  |  |  | 1800.00 | mm |
| дебљина лежишне плоче, tbp |  |  |  |  |  |  | 15.00 | mm |
| дебљина подливке (20 до 50 mm), tm |  |  |  |  |  |  | 30.00 | mm |
| tm/Bbp = |  |  |  |  |  |  | 0.02 | ≤ 0.2 |
| фактор редукције, βj |  |  |  |  |  |  | 1.000 |  |
| фактор утицаја дуготрајности дејства на чврстоћу бетона при притиску према SRPS EN 1992-1-1/NA, αcc |  |  |  |  |  |  | 0.85 |  |
| парцијални фактор сигурности за сталну прорачунску ситуацију, γc |  |  |  |  |  |  | 1.50 |  |
| прорачунска чврстоћа бетона на притисак, fcd = αcc * fck / γc |  |  |  |  |  |  | 17.00 | N/mm2 |
| површина ослоначке плоче, Аc0 = Bbp * Lbp |  |  |  |  |  |  | 3240000.00 | mm2 |
| највећа прорачунска површина на коју се расподељује оптерећење, Ac1 |  |  |  |  |  |  | 4000000.00 | mm2 |
| фактор концентрације напрезања, kj = ( Ac1 / Ac0 )0.5 |  |  |  |  |  |  | 1.11 |  |
| прорачунска чврстоћа бетона на контактни притисак, fjd = βj * fcd * kj 18.89 N/mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fjd < 3 * fcd = |  | 51 | N/mm2 |  |  |  |  |  |
| парцијални коефицијент сигурности за бетону при притиску, γс |  |  |  |  |  |  | 1.5 |  |
| парцијални коефицијент сигурности из услова инсталирања анкера, γMс 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| парцијални коефицијент сигурности за лом по бетону, γMс |  |  |  |  |  |  | 1.5 |  |
| парцијални коефицијент сигурности-splitting failure, γMsp |  |  |  |  |  |  | 1.5 |  |
| парцијални коефицијент сигурности-pull-out failure,γMp |  |  |  |  |  |  | 1.5 |  |
| бетон са прслинама |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лежишна плоча |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пројектна отпорност притиснутог бетона и подливке, заједно са лежишном плочом напрегнутом на савијање се посматра аналогно еквивалентном Т елементу . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ширина лежишне плоче, Bbp |  |  |  |  |  |  | 1500.00 | mm |
| дужина лежишне плоче, Lbp |  |  |  |  |  |  | 1500.00 | mm |
| дебљина лежишне плоче, tbp |  |  |  |  |  |  | 15.00 | mm |
| материјал плоче |  |  |  |  |  |  | S 235 |  |
| t ≤ 40 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| граница развлачења, fy |  |  |  |  |  |  | 235.00 | N/mm2 |
| чврстоћа на затезање, fu |  |  |  |  |  |  | 360.00 | N/mm2 |
| пречник у бетон уграђене анкер плоче, dh |  |  |  |  |  |  | 120.00 | mm |
| дебљина подливке (20 до 50 mm), tm |  |  |  |  |  |  | 30.00 | mm |
| tm/Lbp = |  |  |  |  |  |  | 0.02 | ≤ 0.2 |
| парцијални фактор сигурности за челик при савијању , γM0 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |
| парцијални фактор сигурности , γM1 |  |  |  |  |  |  | 1.10 |  |
| парцијални фактор сигурности за делове везе (завртњеви, шавови, притисак по омотачу рупе) , γM2 |  |  |  |  |  |  | 1.25 |  |
| Bbp / 6 = 300.00 mm Bbp / 2 = 900.00 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ексцентрицитет, е = MEd / NEd = 1414.99 mm |  |  |  |  |  | Bbp / 6 < e < Bbp / 2 |  |  |
| Анкери |  |  |  |  |  |  |  |  |
| анкери механички, претходно уграђени |  |  |  |  |  |  | М24 |  |
| класа анкера |  |  |  |  |  |  | 5.6 |  |
| пречник анкера, db |  |  |  |  |  |  | 24.00 | mm |
| пречник рупе, df |  |  |  |  |  |  | 27.00 | mm |
| дебљина подложне плочице, tw |  |  |  |  |  |  | 5.00 | mm |
| дебљина навртке, tn |  |  |  |  |  |  | 33.00 | mm |
| укупни број анкера, ntot |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| удаљење круга линије анкера од зида цеви, усвојено c = |  |  |  |  |  |  | 250.00 | mm |
| пречник круга линије анкера, Db |  |  |  |  |  |  | 1450.00 | mm |
| полупречник круга линије анкера, rb = Db /2 |  |  |  |  |  |  | 725.00 | mm |
| размак између анкера, еb = Db * π / ntot |  |  |  |  |  |  | 569.41 | mm |
| θ = 360° / ntot |  |  |  |  |  |  | 45 | ° |
| ybolt = r * sin( j*θ) |  | j = 1,2... |  |  |  |  |  |  |

| Оптерећење једног анкера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| силе у анкерима услед вертикалне реакције, NЕd = NEd,tоt / n |  |  |  |  |  |  | 8506.25 | N |
| N(i)Ed(M) = MхEd * yi / Σyi2 + MEdy * xi / Σxi2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | j*θ | y (i) | N(i)Ed(M) | N(i)Ed(N) | N(i)Ed |  |  |  |
|  | [°] | [mm] | [N] | [N] | [N] |  |  |  |
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | -8506.25 | -8506.25 |  |  |  |
| 2 | 45 | 512.65 | 23478.38 | -8506.25 | 14972.13 |  |  |  |
| 3 | 90 | 725.00 | 33203.45 | -8506.25 | 24697.20 |  |  |  |
| 4 | 135 | 512.65 | 23478.38 | -8506.25 | 14972.13 |  |  |  |
| 5 | 180 | 0.00 | 0.00 | -8506.25 | -8506.25 |  |  |  |
| 6 | 225 | -512.65 | -23478.38 | -8506.25 | -31984.63 |  |  |  |
| 7 | 270 | -725.00 | -33203.45 | -8506.25 | -41709.70 |  |  |  |
| 8 | 315 | -512.65 | -23478.38 | -8506.25 | -31984.63 |  |  |  |
| Ib = Σ y2 = |  | 2102500.00 | mm4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ΣN(+)Ed = | 54.64 | kN |  |  |
|  |  |  | max | N(-)Ed = | -41.71 | kN |  |  |
|  |  |  | NEd,tot = | ΣN(-)Ed = | -122.69 | kN |  |  |
| испитна површина анкера, As |  |  |  |  |  |  | 561.00 | mm2 |
| површина бруто пресека анкера, А |  |  |  |  |  |  | 452.39 | mm2 |
| граница развлачења, fyb |  |  |  |  |  |  | 300.00 | N/mm2 |
| чврстоћа на затезање, fub |  |  |  |  |  |  | 500.00 | N/mm2 |

| Димензионисање шавова за везу стуба и ослоначке плоче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| максимална дебљина шава, max aw = 0.7 * min t |  |  |  |  |  |  |  | 5.60 | mm |
| за шупље профиле, , max aw = min t |  |  |  |  |  |  |  | 8.00 | mm |
| усвојена дебљина угаоног шава, аw |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 | mm |
| квалитет шава EXC4 - квалитет B+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контрола квалитета по SRPS EN 1090-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ефективна дужина шава у правцу смицања, 25% обима, leff = π * Dсe / 4 |  |  |  |  |  |  |  | 746.13 | mm |
| корелациони коефицијент, βw |  |  |  |  |  |  |  | 0.85 |  |
| укупна површина вара, Аw = π * (( D + 2 * aW )2 - D2) / 4 |  |  |  |  |  |  |  | 15001.10 | mm2 |
| момент инерције групе варова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iz = Iy = π * (( D +2 * aW )4 - D4) / 64 |  |  |  |  |  |  |  | 1710219718 | mm4 |
| поларни момент инерције групе варова, I x = I z + I y |  |  |  |  |  |  |  | 3420439436 mm4 |  |
| максимално напрезање на смицање, у најудаљенијој тачки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| r = Dce / 2 |  |  |  |  |  |  |  | 475.00 | mm |
| τz = Vz / Aw + Mx * r / Ix |  |  |  |  |  |  |  | 0.105 | N/mm2 |
| τy = Vy / Aw + Mx * r / Ix |  |  |  |  |  |  |  | 0.000 | N/mm2 |
| укупно напрезање на смицање, τw = ( τx2 + τy2 )0.5 |  |  |  |  |  |  |  | 0.105 | kN/mm2 |
| максимално напрезање у шаву у смеру х осе, σw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| σw = N / Aw + My * r / Iy + Mz * r / Iz |  |  |  |  |  |  |  | 17.91 | N/mm2 |
| fu - чврстоћа на затезање слабијег спојеног дела |  |  |  |  |  |  |  | 360.00 | N/mm2 |
| прорачунска вредност граничне чврстоће угаоног шава, fuw,d = fu / (βw * γM2) |  |  |  |  |  |  |  | 338.82 | N/mm2 |
| контрола носивости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (σw2 + τw2)0.5 |  |  |  |  |  |  |  | 17.91 | N/mm2 |
| прорачинска чврстоћа угаоног шава на смицање, fνw,a = (fu / √3) / (βw * γM2) |  |  |  |  |  |  |  | 195.62 | N/mm2 |
| (σw2 + τw2)0.5 < fνw,a |  |  |  | 13.80 < 195.62 N/mm2 услов задовољен |  |  |  |  |  |
| Контрола напрезања у лежишној плочи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| гранична ширина лежишне плоче до стуба, clim = tbp * [ fy / (3* fjd * γM0) ]0.5 |  |  |  |  |  |  |  | 30.55 | mm |
| број затегнутих вијака, nt |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |
| Отпорност на затезање за "nt" вијака, Ft,Rd = nt * 0,9 * fub * As / γM2 = |  |  |  |  |  |  |  | 1009800.00 | N |
| Ефективна површина притиснуте зоне бетона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NEd = Fc,Rd − Ft,Rd = 0 → NEd = Aeff * fjd − Ft,Rd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aeff = (Ft,Rd + NEd) / fjd = |  |  |  |  |  |  |  | 57062.65 | mm2 |
| r = b / 2 |  |  |  |  |  |  |  | 475.00 | mm |
| Reff = b / 2 + c |  |  |  |  |  |  |  | 505.55 | mm |
| reff = b / 2 - t - c |  |  |  |  |  |  |  | 436.45 | mm |
| угао ефективне површине, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aeff = (Reff² − reff²) *π *α/360° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| → α= Aeff * 360°/((Reff2 − reff2) * π) = |  |  |  |  |  |  |  | 100.47 | ° |
| Отпорност бетона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fc,Rd = Aeff * fjd = |  |  |  |  |  |  |  | 1077850.00 | N |
| Кракови сила |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zc = r∙cos(α/2) = |  |  |  |  |  |  |  | 303.84 | mm |
| zt = Σ (rb *cos θ) /nt |  |  |  |  |  |  |  | 378.90 | mm |
| D = NEd * ( e + zt ) /( zt +zc ) |  |  |  |  |  |  |  | 178.80 | kN |
| Z = NEd * ( e - zt ) /( zt +zc ) |  |  |  |  |  |  |  | 93.04 | kN |
| Отпорност лежишне плоче на савијање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MRd = Fc,Rd * zc + Ft,Rd * zt |  |  |  |  |  |  |  | 710.11 | kNm |
| спој симетричан око обе осе → Mp,y,Rd = Mp,z,Rd = Mp,Rd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Носивост лежишне плоче - y смер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| My < Mp,y,Rd |  | 96.29 |  | < | 710.11 | kNm |  | услов задовољен |  |

| Носивост анкера на смицање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| коефицијент, αv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.60 |  |  |
| коефицијент, αbc = 0.44 - 0.0003 * fyb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.35 |  |  |
| F1,vb,Rd = αv * fub * As / γM2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134640.00 |  | N |
| F1,vb,Rd = αbc * fub * As / γM2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78540.00 |  | N |
| Fvb,Rd = min( F1,vb,Rd ; F2,vb,Rd) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78.54 |  | kN |
| коефицијент трења између лежишне плоче и подливке, Cf,d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.30 |  |  |
| отпорност трењем лежишне плоче, Ff,Rd = Cf,d * Nc,Ed |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.42 |  | kN |
| укупна пројектна отпорност на смицање између лежишне плоче и подливке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fv,Rd = Ff,Rd + n * Fvb,Rd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 648.74 |  | kN |
| максимална дужина анкера, max la = 30 * db |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720.00 |  | mm |
| усвојена дужина анкера од површине бетона до анкер плоче, La = La,tot - La,bey |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500.00 |  | mm |
| усвојена дужина анкера испод анкер плоче, La,bey |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.00 |  | mm |
| укупна дужина анкера у бетону, La,tot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550.00 |  | mm |
| димензије анкер плоче , aap |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120.00 |  | mm |
| дебљина анкер плоче , tap |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.00 |  | mm |
| растојање анкера од ивице ослоначке плоче у Х правцу, e1,x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125.00 |  | mm |
| растојање анкера од ивице ослоначке плоче у Y правцу, e1,y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125.00 |  | mm |
| минимално растојање анкера у Х правцу, s1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125.00 |  | mm |
| минимално растојање анкера у Y правцу, s2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 275.00 |  | mm |
| растојање анкера од ивице темеља у Х правцу, c1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 275.00 |  | mm |
| растојање анкера од ивице темеља у Y правцу, c2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 275.00 |  | mm |
| коефицијент сигурности за материјал анкера-затезање, γMs,T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| γMs,T = max ( 1.2 * fub / fyb ; 1.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| коефицијент сигурности за материјал анкера-смицање, γMs,S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| γMs,S = max ( 1.0 * fub / fyb ; 1.25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.25 |  |  |
| коефицијент за носивост анкера на затезање, k2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.9 |  |  |
| дужина издужења анкера, Lb = 8 * db + tm + tbp + tw +0.5*dn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 242.30 |  | mm |
| услов појаве сила чупања, Lb ≤ 8.8 * m3 * As / (leff * tbp3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29100.60 |  | mm |
| ефекти полуге занемарљиви |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лом анкера затезањем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коефицијент за носивост анкера на затезање, k2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.9 |  |  |
| Ft,Rd = 0.85 * k2 * fub * As / γMs,T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107.29 |  | kN |
| најоптерећенији завртањ, NEd = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41.71 |  | kN |
| карактеристична отпорност анкера у случају лома челика, NRk,s = fuk * As |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280.5 |  | kN |
| NRd,s = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kN |
| еквивалентни Т елемент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ефективна дужина еквивалентне ножице, leff = min (leff,1 ; leff,2 ; leff,3 ; leff,4 ; leff,5 ; leff,6 ; leff,7 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| растојање од центра анкера до ивице лима за укрућење или профила, mx = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250.00 |  | mm |
| leff,1 = π * m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 785.40 |  | mm |
| leff,2 = Lbp / 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 375.00 |  | mm |
| leff,3 = [( Lbp -Dce)2+(Bbp-Dce)2]0.5 * (eL/eB +eB / eL) / 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194.45 |  | mm |
| leff,4 = Bbp / 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 375.00 |  | mm |
| растојање од центра анкера до ивице лима за укрућење или профила, my = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250.00 |  | mm |
| leff,5 = π * m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 785.40 |  | mm |
| leff = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194.45 |  | mm |
| Лом при извлачење анкера из бетона (pull -out failure) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коефицијент услова инсталирања анкера, γins |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| претходно уграђени анкер, γins |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |
| парцијални коефицијент за лом по бетону за лом при извлачењу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| γМp = γМc = γc * γins |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.50 |  |  |  |
| рачунско напрезање пријањања за ребрасте анкере, fctk,0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.00 |  | N/mm2 |  |
| f ctd = fctk,0.05/γc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.33 |  | N/mm2 |  |
| услови пријањања |  |  |  |  | добри |  |  |  |  | η1 |  | 1 |  |  |  |
| пречник анкера d < 32 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | η2 |  | 1 |  |  |  |
| fbd = 2.25*η1*η2*fctd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.00 |  | N/mm2 |  |
| основна потребна дужина анкера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| σsd = fyb / γs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 |  |  |  |
| lb,rqd = ( d / 4 ) * ( σsd / fbd ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480 |  | mm |  |
| минимална дужина анкера, lb,rqd =max (0.3lb,rqd; 10d; 100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 |  | mm |  |
| рачунска дужина анкера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  | mm |  |
| поједностављено α1 = α2 = α3 = α4 = α5 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рачунска дужина анкера, lbd = α1*α2*α3*α4*α5* lb,rqd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480 |  | mm |  |
| усвојена дужина анкера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  | mm |  |
| коефицијент којим се узима у обзир утицај прслина у бетону, ψucr,N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |
| Лом чупања бетонског конуса (concrete cone failure) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Карактеристична носивост једног анкера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коефицијент којим се узима у обзир утицај прслина у бетону, k1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.7 |  |  |  |
| ефективна дужина, heff = La |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  | mm |  |
| карактеристична носивост једног анкера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NRk,c,o = k1* fc,cube0.5 * hef1.5 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 523.66 |  | kN |  |
| карактеристично растојање анкера које омогућава преношење карактеристичног оптерећења, scr,N = 3*heff |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |  | mm |  |
| карактеристична удаљеност анкера од ивице бетона које омогућава преношење карактеристичног оптерећења, ccr,N = scr,N / 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750 |  | mm |  |
| c1 < ccr.N |  | c2 < ccr.N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| референтна пројектована површина конуса бетона за један анкер, AcN,o = scr,N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2250000 |  | mm2 |  |
| стварна пројектована површина конуса бетона за један анкер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AcN = (0.5 * scr.N + c1) * scr.N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1537500 |  | mm2 |  |
| ефекат растојања анкера и утицај близине ивице бетона, AcN / AcN,o |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.68 |  |  |  |
| ефекат промене расподеле напона уз ивицу бетона, ψs,N = min (1; 0.7+0.3*c1/ccr,N) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.81 |  |  |  |
| ефекат арматуре у бетону ( shell spalling ), ψre,N = min ( 1 ; 0.5 + heff / 200 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| ефекат ексцентрицитета оптерећења, ψec,N = min [ 1 ; 1 / (1 + 2 * eN /scr,N)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.7 |  |  |  |
| карактеристична носивост групе анкера, NRk,c = NRk,c,o * (AcN / AcN,o) * ψs,N * ψre,N * ψec,N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202.89 |  | kN |  |
| прорачунска носивост групе анкера, NRd,c = NRk,c / γMc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135.26 |  | kN |  |
| NRd,c > NEd,tot |  | 135.26 kN > 122.69 kN |  |  |  |  |  |  |  | βN = |  | 1.10 |  |  |  |
| Лом цепањем-splitting failure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прорачун носивости не мора да се спроведе јер су карактеристичне отпорности на чупање и извлачење срачунате за испрскали бетон, при чему су прслине ограничене на wk < 0.3mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Blow - out failure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| растојање анкера од ивице бетона у било ком правцу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cmin = | 275 | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.5 * heff = 250 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c ≥ 0.5 * heff |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прорачун и контрола носивости не мора да се спроведе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Смицање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смичића сила је занемарљиве величине, па се прорачун носивости не мора да спроведе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VEd = | 1.57 | kN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| трење између лежишне плоче и бетона, VEd = 0.3 * NEd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.42 |  | kN |  |

| 1.6.5.5 ПРОРАЧУН ВЕЗЕ СTУБОВА ОСЛОНАЦА ЦЕВИ И РАЗВОДНИКА ПАРЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SRPS EN 1993-1-8 |  |  |  |  |  |  |  |
| За све стубове је усвојен исти начин анкеровања |  |  |  |  |  |  |  |
| Веза стуба и темеља је остварена преко лежишне плоче и накнадно постављених анкера. |  |  |  |  |  |  |  |
| Веза цеви стуба и лежишне плоче је остварена заваривањем. |  |  |  |  |  |  |  |
| Анкери се уграђују након бетонирања темеља. Анкери су са дуплим наврткама. |  |  |  |  |  |  |  |
| Арматура није узимана у прорачуну |  |  |  |  |  |  |  |
| Карактеристична чврстоћа материјала за подливање није мања од карактеристичне чврстоће бетона подне плоче. Прорачунске вредности утицаја у ослонцу. Ослонац разводника паре. пресечне силе. Mx,Ed =; 4.567; kNm. My,Ed =; 0.949; kNm. Mz,Ed =; 0.346; kNm. NEd,g =; 23.77; kN. Vx,Ed =; 6.835; kN; Bbp / 6 =66.67mm. Vy,Ed =; 10.499; kN; Bbp / 2 =200.00mm. ексцентрицитет, еx = Mx,Ed / NEd =192.11 mm Bbp/6 < e < Bbp/2. ексцентрицитет, еy = My,Ed / NEd =39.92 mm < Lbp / 6 =66.67mm. Геометрија везе. ширина профила стуба, b; 130.00; mm. висина профила стуба, h; 130.00; mm. дебљина лима , t; 5.00; mm. површина , A; 3467.00; mm2. обим , О; 709.00; mm. момент инерције , I х =I y; 17620000.00; mm4. торзиони момент инерције , I t; 27030000.00; mm4. полупречник инерције, ix = ( I / A )0.5; 71.29; mm. отпорни момент , Wx = Wy; 195800.00; mm3. торзиони отпорни момент , W t; 306100.00; mm3. маса; 27.22; kg/m. класификација попречног пресека, D/t; 26.00. класа 1. материјал стуба; S 235. граница развлачења, fy; 235.00; N/mm2. чврстоћа на затезање, fu; 360.00; N/mm2. Армирано бетонскa плоча. висина подне плоче, dpp; 150.00; mm. класа бетона; С25/30. карактеристична чврстоћа на притисак цилиндра, fck 25.00 N/mm2. чврстоћа на притисак бетонске коцке, fc,cube 30.00 N/mm2. ширина лежишне плоче, Bbp; 400.00; mm. дужина лежишне плоче, Lbp; 400.00; mm. дебљина подливке (20 до 50 mm), tm; 0.00; mm. tm/dbp =; 0.00; ≤ 0.2. фактор редукције, βj =; 1.000. фактор утицаја дуготрајности дејства на чврстоћу бетона при притиску према SRPS EN 1992-1-1/NA, αcc; 0.85. парцијални фактор сигурности за сталну прорачунску ситуацију, γc; 1.50. прорачунска чврстоћа бетона на притисак, fcd = αcc * fck / γc; 14.17; N/mm2. површина ослоначке плоче, Аc0 = Bbp * Lbp; 160000.00; mm2. највећа прорачунска површина на коју се расподељује оптерећење, Ac1; 385000.00; mm2. фактор концентрације напрезања, kj = ( Ac1 / Ac0 )0.5; 1.55. прорачунска чврстоћа бетона на контактни притисак, fjd = βj * fcd * kj; 21.98; N/mm2. fjd < 3 * fcd =; 42.5; N/mm2. парцијални коефицијент сигурности за бетону при притиску, γс 1.5. парцијални коефицијент сигурности из услова инсталирања анкера, γins; 1.4. парцијални коефицијент сигурности за лом по бетону, γMс; 1.5. парцијални коефицијент сигурности-splitting failure, γMsp; 1.5. парцијални коефицијент сигурности-pull-out failure, γMp 1.5. бетон са прслинама. Лежишна плоча. Пројектна отпорност притиснутог бетона , заједно са лежишном плочом напрегнутом на савијање се посматра аналогно еквивалентном Т елементу .. димензија лежишне плоче у правцу х , Bbp; 400.00; mm. димензија лежишне плоче у правцу y, Lbp; 400.00; mm. дебљина лежишне плоче, tbp; 15.00; mm. материјал плоче; S 235. t ≤ 40 mm. граница развлачења, fy; 235.00; N/mm2. чврстоћа на затезање, fu; 360.00; N/mm2. парцијални фактор сигурности за челик при савијању , γM0; 1.00. парцијални фактор сигурности , γM1; 1.10. парцијални фактор сигурности за делове везе (завртњеви, шавови, притисак по омотачу рупе) , γM2; 1.25. Димензионисање шавова за везу стуба и ослоначке плоче. максимална дебљина шава, max aw = 0.7 * min t; 3.50; mm. за шупље профиле, , max aw = min t; 5.00; mm. усвојена дебљина угаоног шава, аw; 3.00; mm. квалитет шава EXC2 - квалитет С. контрола квалитета по SRPS EN 1090-2. ефективна дужина шава у правцу смицања, leff; 685.00; mm. корелациони коефицијент, βw; 0.85. укупна површина шава, Аw = leff * aw; 2055.00; mm2. момент инерције групе варова. Ix = Iy = 2 * B * aw3 / 12; 585; mm4. Iz =Ix + Iy 1170 mm 4. максимално напрезање на смицање, у смеру z осе, у најудаљенијој тачки. τz = Nz / Aw + Mx * b /2 / Ix + Mz * b /2 / Iz; 0.45; kN/mm2. τy = Nz / Aw + My * l /2 / Iy+ Mz * l /2 / Iz. укупно напрезање на смицање, τw = ( τx + τy )0.5; kN/mm2. максимално напрезање у шаву у смеру х осе, σw. σw = N / Aw + My * r / Iy + Mz * r / Iz; kN/mm2. fu - чврстоћа на затезање слабијег спојеног дела; 235.00; N/mm2. прорачунска вредност граничне чврстоће угаоног шава, fuw,d = fu / (βw * γM2); 221.18; N/mm2. контрола носивости. (σw2 + τw2)0.5; 0.00; kN/mm2. прорачинска чврстоћа угаоног шава на смицање, fνw,a = (fu / √3) / (βw * γM2) 127.70 kN/mm2. (σw2 + τw2)0.5 < fνw,a услов задовољен. Контрола напрезања у лежишној плочи. ефективна ширина лежишне плоче. гранична ширина лежишне плоче до стуба, clim = tbp * [ fy / (3* fjd * γM0) ]0.5; 28.32; mm. ефективна површина лежишне плоче, Аeff; 208520.36; mm2. r = b / 2; 65.00; mm. Reff = b / 2 + c; 93.32; mm. reff = b / 2 - t - c; 31.68; mm. Aeff = [ Reff - reff ] * lbp; 24656.12; mm2. zc = 3 * lbp / 8; 150.00; mm. Fc,Rd = Aeff * fjd =; 541829.66; N. укупни број анкера, ntot; 8. удаљење линије анкера од стуба, z; 60.00; mm. удаљење линије анкера од тежишта стуба, zt = b / 2 + z; 125.00; mm. D = NEd * ( e + zt ) /( zt +zc ); 40.75; kN. Z = NEd * ( e - zt ) /( zt +zc ); 3.64; kN. z1 =zc - b / 2; 85.00; mm. МЕd = D * z1 =; 3463.69; kNmm. VEd = D =; 40.75; kN. Анкери. анкери механички, накнадно уграђени, Hilti; HST3-BW; М12. класа анкера; 5.6. пречник анкера, db; 12.00; mm. пречник рупе, df; 13.00; mm. укупни број анкера, ntot; 8. удаљење линије анкера од тежишта стуба, db; 150.00; mm. удаљење анкера од ивице лежишне плоче , е; 50.00; mm. размак између анкера, p; 150.00; mm. испитна површина анкера, As; 84.30; mm2. површина бруто пресека анкера, А; 113.10; mm2. отпорни момент анкера, Wb; 109.00; mm3. карактеристична отпорност на савијање, M0Rk,s; 105.00; Nm. граница развлачења, fyb; 640.00; N/mm2. чврстоћа на затезање, fub; 800.00; N/mm2. ефективна дужина, heff =; 70.00; mm. минимално растојање између анкера , smin за c = 85 mm у неиспуцалом бетону; 60.00; mm. минимално растојање од ивице бетона , cmin за s ≥ 135 mm у неиспуцалом бетону; 60.00; mm. критично растојање између анкера за splitting failure и concrete cone failure, scr,sp; scr,N; 210.00; mm. критично удаљеност од ивице бетона за splitting failure и concrete cone failure, ccr,sp; ccr,N; 105.00; mm. Гранична рачунска носивост анкера. испуцали бетон; неиспуцали бетон. NRd =; 13.3; kN; 16.7; kN. VRd =; 28.3; kN; 28.3; kN. Оптерећење једног анкера. силе у анкерима услед вертикалне реакције, NЕd = NEd,tоt / ntot; 2971.63; N. силе у анкерима услед хоризонталне реакције, Vx,Еd = Vx,Ed,tоt / ntot; 45.57; N. силе у анкерима услед хоризонталне реакције, Vy,Еd = Vy,Ed,tоt / ntot; 69.99; N. силе у анкерима услед момента торзије, Vt,Еd = Mz,Ed / ( 2 * db ); 1.15; N. N(i)Ed(M) = MEdx * yi / Σyi2 + MEdy * xi / Σxi2. №; x (i); y (i); N(i)Ed(M); N(i)Ed(N); N(i)Ed; V(i)Ed(Mt). [mm]; [mm]; [N]; [N]; [N]; [N]. 1; -150.00; 0.00; -1054.44; -2971.63; -4026.07; 84.49. 2; -150.00; 150.00; 4020.00; -2971.63; 1048.38; 84.32. 3; 0.00; 150.00; 5074.44; -2971.63; 2102.82; 84.15. 4; 150.00; 150.00; 6128.89; -2971.63; 3157.26; 83.35. 5; 150.00; 0.00; 1054.44; -2971.63; -1917.18; 82.55. 6; 150.00; -150.00; -4020.00; -2971.63; -6991.63; 82.72. 7; 0.00; -150.00; -5074.44; -2971.63; -8046.07; 82.90. 8; -150.00; -150.00; -6128.89; -2971.63; -9100.51; 83.69. Ib =; Σ x2; Σ y2. 135000.00; 135000.00; mm2. max NEd = - 9.10 kN; < NRd. max VEd = 0.08 kN; < VRd. растојање анкера од ивице ослоначке плоче у Х правцу, e1,x; 50.00; mm. растојање анкера од ивице ослоначке плоче у Y правцу, e1,y; 50.00; mm. минимално растојање анкера у Х правцу, s1; 50.00; mm. минимално растојање анкера у Y правцу, s2; 50.00; mm. растојање анкера од ивице темеља у Х правцу, c1; 50.00; mm. растојање анкера од ивице темеља у Y правцу, c2; 50.00; mm. Испуњени минимални захтеви за растојање од ивица, размак између анкера и дебљину бетона ℎ, па није потребно спровести детаљнији прорачун.. Стуб S3. пресечне силе. Mx,Ed =; 2.07; kNm. My,Ed =; 2.39; kNm. Mz,Ed =; 0.29; kNm. NEd,g =; 35.91; kN. Vx,Ed =; 0.88; kN. Vy,Ed =; 2.11; kN. ексцентрицитет, еx = Mx,Ed / NEd = 57.64 mm; < Bbp / 6 = 66.67 mm. ексцентрицитет, еy = My,Ed / NEd = 66.56 mm; < Lbp / 6 = 66.67 mm. Геометрија везе. ширина профила стуба, b; 180.00; mm. висина профила стуба, h; 180.00; mm. дебљина лима , t; 5.00; mm. површина , A; 3467.00; mm2. обим , О; 709.00; mm. момент инерције , I х =I y; 17620000.00; mm4. торзиони момент инерције , I t; 27030000.00; mm4. полупречник инерције, ix = ( I / A )0.5; 71.29; mm. отпорни момент , Wx = Wy; 195800.00; mm3. торзиони отпорни момент , W t; 306100.00; mm3. маса; 27.22; kg/m. класификација попречног пресека, D/t; 36.00. класа 1. материјал стуба; S 235. граница развлачења, fy; 235.00; N/mm2. чврстоћа на затезање, fu; 360.00; N/mm2. Армирано бетонскa плоча. висина плоче, dtp; 150.00; mm. класа бетона; С25/30. карактеристична чврстоћа на притисак цилиндра, fck; 25; N/mm2. чврстоћа на притисак бетонске коцке, fc,cube; 30; N/mm2. ширина лежишне плоче, Bbp; 400.00; mm. дужина лежишне плоче, Lbp; 400.00; mm. дебљина подливке (20 до 50 mm), tm; 0.00; mm. tm/dbp =; 0.00; ≤ 0.2. фактор редукције, βj; 1.000. фактор утицаја дуготрајности дејства на чврстоћу бетона при притиску према SRPS EN 1992-1-1/NA, αcc; 0.85. парцијални фактор сигурности за сталну прорачунску ситуацију, γc; 1.50. прорачунска чврстоћа бетона на притисак, fcd = αcc * fck / γc; 14.17; N/mm2. површина ослоначке плоче, Аc0 = Bbp * Lbp; 160000.00; mm2. највећа прорачунска површина на коју се расподељује оптерећење, Ac1; 385000.00; mm2. фактор концентрације напрезања, kj = ( Ac1 / Ac0 )0.5; 1.55. прорачунска чврстоћа бетона на контактни притисак, fjd = βj * fcd * kj; 21.98; N/mm2. fjd < 3 * fcd =; 42.5; N/mm2. парцијални коефицијент сигурности за бетону при притиску, γс 1.5. парцијални коефицијент сигурности из услова инсталирања анкера, γins; 1.4. парцијални коефицијент сигурности за лом по бетону, γMс; 1.5. парцијални коефицијент сигурности-splitting failure, γMsp; 1.5. парцијални коефицијент сигурности-pull-out failure, γMp 1.5. бетон са прслинама. Лежишна плоча. Пројектна отпорност притиснутог бетона , заједно са лежишном плочом напрегнутом на савијање се посматра аналогно еквивалентном Т елементу .. димензија лежишне плоче у правцу х , Bbp; 400.00; mm. димензија лежишне плоче у правцу y, Lbp; 400.00; mm. дебљина лежишне плоче, tbp; 15.00; mm. материјал плоче; S 235. t ≤ 40 mm. граница развлачења, fy; 235.00; N/mm2. чврстоћа на затезање, fu; 360.00; N/mm2. дебљина подливке (20 до 50 mm), tm; 20.00; mm. tm/Lbp =; 0.05; ≤ 0.2. парцијални фактор сигурности за челик при савијању , γM0; 1.00. парцијални фактор сигурности , γM1; 1.10. парцијални фактор сигурности за делове везе (завртњеви, шавови, притисак по омотачу рупе) , γM2; 1.25. Димензионисање шавова за везу стуба и ослоначке плоче. максимална дебљина шава, max aw = 0.7 * min t; 3.50; mm. за шупље профиле, , max aw = min t; 5.00; mm. усвојена дебљина угаоног шава, аw; 3.00; mm. квалитет шава EXC2 - квалитет С. контрола квалитета по SRPS EN 1090-2. ефективна дужина шава у правцу смицања, leff; 685.00; mm. корелациони коефицијент, βw; 0.85. укупна површина шава, Аw = leff * aw; 2055.00; mm2. момент инерције групе варова. Ix = Iy = 2 * B * aw3 / 12; 810; mm4. Iz =Ix + Iy; 1620; mm4. максимално напрезање на смицање, у смеру z осе, у најудаљенијој тачки. τz = Vz / Aw + Mx * b /2 / Ix + Mz * b /2 / Iz; 0.25; kN/mm2. τy = Vz / Aw + My * l /2 / Iy+ Mz * l /2 / Iz; 0.28; kN/mm2. укупно напрезање на смицање, τw = ( τx2 + τy2 )0.5; 0.38; kN/mm2. максимално напрезање у шаву у смеру х осе, σw. σw = N / Aw + My * r / Iy + Mz * r / Iz; 0.30; kN/mm2. fu - чврстоћа на затезање слабијег спојеног дела; 235.00; N/mm2. прорачунска вредност граничне чврстоће угаоног шава, fuw,d = fu / (βw * γM2) 221.18 N/mm2. контрола носивости, (σw2 + τw2)0.5 0.48 kN/mm2. прорачинска чврстоћа угаоног шава на смицање, fνw,a = (fu / √3) / (βw * γM2) 127.70 kN/mm2. (σw2 + τw2)0.5 < fνw,a услов задовољен. Контрола напрезања у лежишној плочи. ефективна ширина лежишне плоче. гранична ширина лежишне плоче до стуба, clim = tbp * [ fy / (3* fjd * γM0) ]0.5; 28.32; mm. ефективна површина лежишне плоче, Аeff; 208520.36; mm2. r = b / 2; 90.00; mm. Reff = b / 2 + c; 118.32; mm. reff = b / 2 - t - c; 56.68; mm. Aeff = [ Reff - reff ] * lbp; 24656.12; mm2. zc = 3 * lbp / 8; 150.00; mm. Fc,Rd = Aeff * fjd =; 541829.66; N. укупни број анкера, ntot; 8. удаљење линије анкера од стуба, z; 60.00; mm. удаљење линије анкера од тежишта стуба, zt = b / 2 + z; 150.00; mm. D = NEd * ( e + zt ) /( zt +zc ); 35.51; kN. Z = NEd * ( e - zt ) /( zt +zc ); -11.06; kN. z1 =zc - b / 2; 60.00; mm. МЕd = D * z1 =; 2130.43; kNmm. VEd = D =; 35.51; kN. Анкери. анкери механички, накнадно уграђени, Hilti HST3-BW М12. пречник анкера, db; 12.00; mm. пречник рупе, df; 13.00; mm. укупни број анкера, ntot; 8. удаљење линије анкера од тежишта стуба, db; 150.00; mm. удаљење анкера од ивице лежишне плоче , е; 50.00; mm. размак између анкера, p; 150.00; mm. испитна површина анкера, As; 84.30; mm2. површина бруто пресека анкера, А; 113.10; mm2. отпорни момент анкера, Wb; 109.00; mm3. карактеристична отпорност на савијање, M0Rk,s; 105.00; Nm. граница развлачења, fyb; 640.00; N/mm2. чврстоћа на затезање, fub; 800.00; N/mm2. ефективна дужина, heff =; 70.00; mm. минимално растојање између анкера , smin за c = 85 mm у неиспуцалом бетону; 60.00; mm. минимално растојање од ивице бетона , cmin за s ≥ 135 mm у неиспуцалом бетону; 60.00; mm. критично растојање између анкера за splitting failure и concrete cone failure, scr,sp; scr,N; 210.00; mm. критично удаљеност од ивице бетона за splitting failure и concrete cone failure, ccr,sp; ccr,N; 105.00; mm. Гранична рачунска носивост анкера. испуцали бетон; неиспуцали бетон. NRd =; 13.3; kN; 16.7; kN. VRd =; 28.3; kN; 28.3; kN. Оптерећење једног анкера. силе у анкерима услед вертикалне реакције, NЕd = NEd,tоt / ntot; 4488.75; N. силе у анкерима услед хоризонталне реакције, Vx,Еd = Vx,Ed,tоt / ntot; 5.87; N. силе у анкерима услед хоризонталне реакције, Vy,Еd = Vy,Ed,tоt / ntot; 14.07; N. силе у анкерима услед момента торзије, Vt,Еd = Mz,Ed / ( 2 * db ); 0.97; N. N(i)Ed(M) = MEdx * yi / Σyi2 + MEdy * xi / Σxi2. №; x (i); y (i); N(i)Ed(M); N(i)Ed(N); N(i)Ed; V(i)Ed(Mt). [mm]; [mm]; [N]; [N]; [N]; [N]. 1; -150.00; 0.00; -2655.56; -4488.75; -7144.31; 16.14. 2; -150.00; 150.00; -355.56; -4488.75; -4844.31; 15.88. 3; 0.00; 150.00; 2300.00; -4488.75; -2188.75; 15.64. 4; 150.00; 150.00; 4955.56; -4488.75; 466.81; 14.99. 5; 150.00; 0.00; 2655.56; -4488.75; -1833.19; 14.35. 6; 150.00; -150.00; 355.56; -4488.75; -4133.19; 14.61. 7; 0.00; -150.00; -2300.00; -4488.75; -6788.75; 14.90. 8; -150.00; -150.00; -4955.56; -4488.75; -9444.31; 15.51. Ib =; Σ x2; Σ y2. 135000.00; 135000.00; mm2. max NEd =-9.44 kN; < NRd. max VEd =0.02 kN; < VRd. растојање анкера од ивице ослоначке плоче у Х правцу, e1,x; 50.00; mm. растојање анкера од ивице ослоначке плоче у Y правцу, e1,y; 50.00; mm. минимално растојање анкера у Х правцу, s1; 50.00; mm. минимално растојање анкера у Y правцу, s2; 50.00; mm. растојање анкера од ивице темеља у Х правцу, c1; 50.00; mm. растојање анкера од ивице темеља у Y правцу, c2; 50.00; mm. Испуњени минимални захтеви за растојање од ивица, размак између анкера и дебљину бетона ℎ, па није потребно спровести детаљнији прорачун.. 1.6.5.6. ПРОРАЧУН ВЕЗЕ КОНЗОЛНИХ ОСЛОНАЦА ЦЕВИ И БЕТОНСКИХ СТУБОВА. Прорачунске вредности утицаја у ослонцу. Ослонац за опружни ослонац цеви Lisega. пресечне силе. Mx,Ed =; 0; kNm. My,Ed =; 24.2; kNm. Mz,Ed =; 0; kNm. NEd,g =; 0.00; kN. Vy,Ed =; 0; kN. Vz,Ed =; 28.4; kN. Геометрија везе. ширина профила конзолног носача , b; 180.00; mm. висина профила конзолног носача, h; 180.00; mm. дебљина лима , t; 5.00; mm. површина , A; 3467.00; mm2. обим , О; 709.00; mm. момент инерције , I х =I y; 17620000.00; mm4. торзиони момент инерције , I t; 27030000.00; mm4. полупречник инерције, ix = ( I / A )0.5; 71.29; mm. отпорни момент , Wx = Wy; 195800.00; mm3. торзиони отпорни момент , W t; 306100.00; mm3. маса; 27.22; kg/m. класификација попречног пресека, D/t; 36.00. класа 1. материјал конзолног носача; S 235. граница развлачења, fy; 235.00; N/mm2. чврстоћа на затезање, fu; 360.00; N/mm2. Армирано бетонски стуб. ширина п.п.стуба, Bc; 400.00; mm. висина п.п. стуба, Dc; 500.00; mm. класа бетона; С25/30. карактеристична чврстоћа на притисак цилиндра, fck; 25; N/mm2. чврстоћа на притисак бетонске коцке, fc,cube; 30; N/mm2. ширина ослоначке плоче, hbp; 300.00; mm. висина ослоначке плоче, bbp; 500.00; mm. фактор утицаја дуготрајности дејства на чврстоћу бетона при притиску према SRPS EN 1992-1-1/NA, αcc; 0.85. парцијални фактор сигурности за сталну прорачунску ситуацију, γc; 1.50. прорачунска чврстоћа бетона на притисак, fcd = αcc * fck / γc; 14.17; N/mm2. површина ослоначке плоче, Аc0 = Bbp * Lbp; 150000.00; mm2. парцијални коефицијент сигурности за бетону при притиску, γс 1.5. парцијални коефицијент сигурности из услова инсталирања анкера, γins 1.4. парцијални коефицијент сигурности за лом по бетону, γMс; 1.5. парцијални коефицијент сигурности-splitting failure, γMsp; 1.5. парцијални коефицијент сигурности-pull-out failure, γMp 1.5. бетон са прслинама. Ослоначка плоча. Пројектна отпорност притиснутог бетона , заједно са лежишном плочом напрегнутом на савијање се посматра аналогно еквивалентном Т елементу .. димензија лежишне плоче у правцу z , bbp; 300.00; mm. димензија лежишне плоче у правцу y, hbp; 500.00; mm. дебљина лежишне плоче, tbp; 20.00; mm. материјал плоче; S 235. t ≤ 40 mm. граница развлачења, fy; 235.00; N/mm2. чврстоћа на затезање, fu; 360.00; N/mm2. дебљина подливке (20 до 50 mm), tm; 0.00; mm. tm/Lbp =; 0.00; ≤ 0.2. парцијални фактор сигурности за челик при савијању , γM0; 1.00. парцијални фактор сигурности , γM1; 1.10. парцијални фактор сигурности за делове везе (завртњеви, шавови, притисак по омотачу рупе) , γM2; 1.25. Димензионисање шавова за везу конзолног носача и ослоначке плоче. максимална дебљина шава, max aw = 0.7 * min t; 3.50; mm. за шупље профиле, , max aw = min t; 5.00; mm. усвојена дебљина угаоног шава, аw; 3.00; mm. квалитет шава EXC2 - квалитет С. контрола квалитета по SRPS EN 1090-2. ефективна дужина шава у правцу смицања, leff; 685.00; mm. корелациони коефицијент, βw; 0.85. укупна површина шава, Аw = 2 * (b + h) * aw; 2160.00; mm2. момент инерције групе варова. Iy = Iy' + A * z2 = 2 * ((a * b3/12) + (h * a3/12 + h * a * (b/2)2)); 7290405; mm4. Iz = Iz' + A∙y2 = 2 * ((a * h3/12) + (b * a3/12 + b * a * (h/2)2)); 7290405; mm4. Ix =Iz + Iy; 14580810; mm4. максимално напрезање на смицање, у смеру z осе, у најудаљенијој тачки од тежишта. y = h/2; 90.00; mm. τz =Vz / Aw + Mx * y / Ix; 13.15; N/mm2. z = b/2; 90.00; mm. τy = Vy / Aw + Mx *z / Ix; 0.00; N/mm2. укупно напрезање на смицање, τw = ( τz + τy )0.5; 13.15; N/mm2. максимално напрезање у шаву у смеру х осе, σw. σw = N / Aw + My *z / Iy + Mz * y / Iz; 0.30; N/mm2. fu - чврстоћа на затезање слабијег спојеног дела; 235.00; N/mm2. прорачунска вредност граничне чврстоће угаоног шава, fuw,d = fu / (βw * γM2) 221.18 N/mm2. контрола носивости. (σw2 + τw2)0.5; 13.15; N/mm2. прорачинска чврстоћа угаоног шава на смицање, fνw,a = (fu / √3) / (βw * γM2) 127.70 N/mm2. (σw2 + τw2)0.5 < fνw,a услов задовољен. Контрола напрезања у лежишној плочи. ефективна ширина лежишне плоче. гранична ширина лежишне плоче до стуба, clim = tbp * [ fy / (3* fjd * γM0) ]0.5; 47.03; mm. ефективна површина лежишне плоче, Аeff; 155282.34; mm2. r = b / 2; 90.00; mm. Reff = b / 2 + c; 137.03; mm. reff = b / 2 - t - c; 37.97; mm. Aeff = [ Reff - reff ] * lbp; 49529.40; mm2. zc = 3 * lbp / 8; 187.50; mm. Fc,Rd = Aeff * fjd =; 701.67; kN. укупни број анкера, ntot; 4. удаљење линије анкера од стуба, z; 100.00; mm. Анкери. анкери хемијски, накнадно уграђени, Hilti; HSL4-B; М24 х 170. начин уградње; 3. пречник анкера, db; 20.00; mm. пречник рупе, df; 22.00; mm. укупни број анкера, ntot; 4. удаљење линије анкера од тежишта стуба, db; 190.00; mm. удаљење анкера од ивице лежишне плоче , е; 60.00; mm. размак између анкера, p; 180.00; mm. испитна површина анкера, As; 353.00; mm2. површина бруто пресека анкера, А; 314.16; mm2. отпорни момент анкера, Wb; 935.00; mm3. карактеристична отпорност на савијање, M0Rk,s; 105.00; Nm. граница развлачења, fyb; 640.00; N/mm2. чврстоћа на затезање, fub; 800.00; N/mm2. ефективна дужина, heff; 210.00; mm. номинална дужина, , hnom; 143.00; mm. минимална висина основе у коју се уграђује , hmin; 435.00; mm. минимално растојање између анкера , smin за c ≥ 300 mm у неиспуцалом бетону; 150.00; mm. минимално растојање између анкера , smin за c ≥ 260 mm у испуцалом бетону; 120.00; mm. минимално растојање од ивице бетона , cmin за s ≥ 300 mm у неиспуцалом бетону; 150.00; mm. минимално растојање од ивице бетона , cmin за s ≥ 280 mm у испуцалом бетону; 120.00; mm. критично растојање између анкера за splitting failure и concrete cone failure, scr,sp; scr,N; 375.00; mm. критично удаљеност од ивице бетона за splitting failure и concrete cone failure, ccr,sp; ccr,N; 188.00; mm. Гранична рачунска носивост анкера. испуцали бетон; неиспуцали бетон. NRd =; 43.3; kN; 66.7; kN. VRd =; 163.6; kN; 163.6; kN. Препоручена рачунска носивост анкера за ϒ = 1,4. испуцали бетон; неиспуцали бетон. NRd =; 31; kN; 47.6; kN. VRd =; 116.9; kN; 116.9; kN. Оптерећење једног анкера. силе у анкерима услед хоризонталне реакције, Vx,Еd = Vx,Ed,tоt / ntot; 0.00; N. силе у анкерима услед хоризонталне реакције, Vy,Еd = Vy,Ed,tоt / ntot; 7100.00; N. силе у анкерима услед момента торзије, Vt,Еd = Mz,Ed / ( 2 * db ); 0.00; N. N(i)Ed(M) = MEdy * yi / Σyi2 + MEdx* xi / Σxi2. №; x (i); y (i); N(i)Ed(M); N(i)Ed(N); N(i)Ed; V(i)Ed(Mt). [mm]; [mm]; [N]; [N]; [N]; [N]. 1; -80.00; 190.00; 31842.11; 0.00; 31842.11; 7100.00. 2; 80.00; 190.00; 31842.11; 0.00; 31842.11; 7100.00. 3; 80.00; -190.00; -31842.11; 0.00; -31842.11; 7100.00. 4; -80.00; -190.00; -31842.11; 0.00; -31842.11; 7100.00. Ib =; Σ x2; Σ y2. 25600.00; 144400.00; mm2. max NEd =-31.84 kN; < NRd. max VEd = 7.10 kN; < VRd. растојање анкера од ивице ослоначке плоче у Z правцу, e1,z; 60.00; mm. растојање анкера од ивице ослоначке плоче у Y правцу, e1,y; 70.00; mm. минимално растојање анкера у Z правцу, s1 380.00 mm. минимално растојање анкера у Y правцу, s2; 160.00; mm. растојање анкера од ивице стуба у Z правцу, c1; 305.00; mm. растојање анкера од ивице стуба у Y правцу, c2; 120.00; mm. испуњени минимални захтеви за растојање од ивица, размак између анкера и дебљину бетона ℎ, па није потребно спровести детаљнији прорачун.. |  |