# 3.5.1. ТЕХНИЧКИ ОПИС

Инвеститор:	ХК ''Крушик'' а.д, Владике Николаја 59, 14 000 Ваљево

Објекат:	ПОМОЋНА ЗГРАДА - ДЕО - ЕНЕРГЕТСКИ БЛОК О-174, ЦЕНТРАЛНА КОТЛАРНИЦА, ПР+СП БРОЈ 1

КП 698/7, КП 698/11, КП 698/2 КО Ваљево

Владике Николаја 59, Ваљево

Врста техничке документације:	ИДР Идејно решење

Назив и ознака дела пројекта:	3 - ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

Пројектом је планирана реконструкција и доградња дела објекта ПОМОЋНА ЗГРАДА - ДЕО - ЕНЕРГЕТСКИ БЛОК О-174, ЦЕНТРАЛНА КОТЛАРНИЦА, ПР+СП БРОЈ 1, као и изградња прикључног гасовода, како би се објекат прилагодио планираној замени котлова и конверзији горива са мазута на гас. У циљу решавања еколошког проблема услед загађења из димних гасова који настају у објекту котларнице, као и повећања енергетске ефикасности планирана је замена парних котлова.

Реконструкцијом је обухваћен главни волумен дела објекта ''НОВА КОТЛАРНИЦА'' између оса 3 и 6 и оса А и Ф. Волумен обухвата просторију бр 0.1 и у њеном габариту смештену просторију бр. 0.2.

Машинска радионица, просторија бр. 02 се комплетно демонтира. Просторија се састоји од челичне конструкције, облоге зидова и плафона од лима као и стаклених прозора.

У оквиру главног волумена просторије бр. 0.1 предвиђена је изградња командне собе. Конструкција командне собе пројектована је од хоризонтално и вертикално постављених челичних HOP профила 60х60х4 mm. Зидне и плафонске облоге од термоизолационих ’’сендвич’’ панела дебљине 8 cm. На просторији су предвиђени алуминијумски прозори и врата.

Према одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (“Службени гласник РС”, бр. 96/2023) урађен је овај пројекат,

У пројекту су дате основне шеме распореда инсталација, опреме и постројења, са приказом њихове међусобне везе, са местом прикључења на објекту и местом прикључења на постојећу инфраструктуру у оквиру парцеле као и хидарулички прорачун у циљу сагледавања потреба објекта тј процену потрошње.

## ОПИС ПОСТОЈЕЋИХ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

Око објекта постоји спољна водоводна мрежа Ø150 и три хидранта за гашење пожара са опремом за гашење. Новембра 2023 године имерен је притисак на спољном хидранту од 3,0 бара.

## ОПИС ПРОЈЕКТОВАНИХ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

На основу распореда  опреме у приземљу објекта, пројектом је предвиђено  да се изведу два нова зидна унутрашња хидранта у приземљу у близини улазних врата

На овај начин је обезбеђена количина воде унутрашње хидрантске мреже за гашење пожара за овај објекат од Q=5.0л/с са једновременим радом два унутрашња хидранта.

Нов довод воде је пројектован преко два посебна прикључка /амборшелне/ на постојећу спољну водоводну мрежу Ø150,  Од прикључка до објекта је цев у ѕемљи од полиетилена. Како је на деоницама хидрантске мреже потребно обезбедити проток од 2,5 л/с предвиђен је цевовод мин пречника 50мм.

За нову унутрашњу хидрантску мрежу употребљене су цеви најмањег унутрашњег пречника Ø52мм, односно хидрантски прикључак унутрашњег пречника 52мм, типЦ, према стандарду ЈУС М.Б6.673.  Цеви су постављене тако да су заштићене од механичког оштећења.

Све поцинковане цеви су изоловане од кондеза жљебацима 20мм дебљине.

У објекту се не очекује тепература испод +4° и на тај начин је онемогућено замрзавање воде.

Место хидраната у објекту је постављено тако да је могуће штитити од пожара цео простор. У објекту  су пројектовани хидранти тако да се целокупни простор који се штити покрива млазом воде при чему се водило рачуна да дужина црева износи 15м, а дужина компактног млаза 5м.

Зидни пожарни хидрант је постављен на висини до 1,50 м од пода и означен ознаком за хидрант - словом "Х". У хидрантски орман поставља се ватрогасно црево називног пречника 52мм са млазницом пречника 12мм.

Унутрашња хидрантска мрежа пројектована је тако да је стално под притиском воде тако да на најудаљенијој хидрантској млазници има виши притисак од 2.5бара при протоку воде од 2,5л/с.

Пројектована је чесма са холендер славином од ½” са прикључком на поцинковану цев од хидранта.

Сва демонтирана водоводна мрежа се одвози на градску депонију.

За одвод воде из канала пројектована је цев Ø100 и жабљи поклопац до јаме за за хлађење-одмуљивање.

За одвод воде из чесме и подне решетке поред чесме пројектована је цев Ø100 испод бетонске плоче до јаме за хлађење-одмуљивање. Пречишћене и охлађене отпадне воде из одмуљне јаме одлазе преко таложника и новог ревизионог окна у фекалну канализацију комплекса ПВЦ цевима Ø160. Канализационе цеви у објекту морају бити отпорне на високе темературе као и жабљи поклопац и подна решетка.

Сва демонтирана канализациона мрежа се одвози на градску депонију.

Водоснабдевање и одвођење канализационих вода врши се прикључцима на градску водоводну и канализациону мрежу.

Одговорни пројектант:		Борис Митровић,  дипл. инж. арх.

Број лиценце:			300 И100 09

Потпис: