# 4.1-1.5.1. ТЕХНИЧКИ ОПИС

Инвеститор:	ХК ''Крушик'' а.д.

Владике Николаја 59, 14 000 Ваљево

Објекат:	ПОМОЋНА ЗГРАДА - ДЕО - ЕНЕРГЕТСКИ БЛОК О-174, ЦЕНТРАЛНА КОТЛАРНИЦА, ПР+СП БРОЈ 1

Врста техничке документације:	 ИДР Идејно решење

Назив и ознака дела пројекта:	4 - ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

1. УВОД

Пројектом је планирана реконструкција и доградња дела објекта ПОМОЋНА ЗГРАДА - ДЕО - ЕНЕРГЕТСКИ БЛОК О-174, ЦЕНТРАЛНА КОТЛАРНИЦА, ПР+СП БРОЈ 1, као и изградња прикључног гасовода, како би се објекат прилагодио планираној замени котлова и конверзији горива са мазута на гас. У циљу решавања еколошког проблема услед загађења из димних гасова који настају у објекту котларнице, као и повећања енергетске ефикасности планирана је замена парних котлова.

Овим пројектом су третиране електроенергетске инсталације за реконструкцију и доградњу дела објекта ПОМОЋНЕ ЗГРАДЕ- ДЕО - ЕНЕРГЕТСКИ БЛОК О-174, ЦЕНТРАЛНА КОТЛАРНИЦА, ПР+СП БРОЈ 1- котларнице.

2. ОБЈЕКАТ

Постојећи објекат који се користи за смештај котлова у потпуности одговара захтевима Правилника о техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних котларница ("Сл. лист СФРЈ", бр.10/90 и 52/90).

Врата котларнице се отварају "у поље” и израђена су тако тако да се сама затварају (само механизам са челичном опругом, а не уљни) и имају могућност фиксирања у отвореном положају. Исто важи и за врата суседне просторије.

На излазна врата, са унутрашње стране,  поставља се јасно уочљиво и трајно упозорење "ИЗЛАЗ".

Простор котларнице се проветрава природним путем, преко доводних и одводних вентилационих отвора за ваздух који су предвиђени на зидовима котларнице.

У котларници постоји два безбедна излаза из просторије котларнице у слободан простор поред којих су предвиђени тастери за нужно искључење напајања котларнице.

3. ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ

Опште

Пошто је ово постојећи објекат, пројектом је педвиђена комплетна демонтажа постојећих инсталација, а тек након тога монтажа нови

- инсталација општег унутрашњег осветљења

- инсталација противпаничног осветљења

- инсталација прикључница опште намене

- инсталација управљања.

Електроинсталације за овај објекат, пројектоване су према пројектном задатку, као и према важећим архитектонско-грађевинским подлогама и подацима о технолошкој опреми који су достављени у виду цртежа и табела.

Главни развод је предвиђен преко разводна ормана RO-KO смештеног ван објекта.

Обим пројекта: Пројектом су обухваћене следеће инсталације:

Електроенергетске инсталације

- аутоматика управљања радом котларнице

- заштита од опасног напона додира изједначавањем потенцијала

- громобранске инсталације

Напајање

За потрошаче у објекту предвиђено је напајање електричном енергијом из дистрибутивне мреже. У објекту већ постоји 3 напојна кабла која су напајала постојећи разводни орман. Овим пројектом је предвиђена демонтажа наведених каблова и њихово извлачење ван објекта. Један од постојећих каблова (кабал пресека 185мм по информацијама добијеним од лица у одржавању) предвиђен је да се искористи за напајање реконструисаног објекта. Наведени кабал ће се извући из објекта и са њим ће се напојити нови орман RO-KO који је позициониран непосредно поред улаза постојећих напојних каблова у објекат.

Са ормана RO-KO је предвиђено напајање командног ормана који управља радом котла 1 (RO.KO1), командног ормана који управља радом котла 2 (RO.KO2), као и напајање ормана аутоматике централног надзора и управљања комплетне котларнице. Напајање за сваки од ормана RO.KO1 и RO.KO2 је предвиђено по два напојна кабла (један напојни кабал који се искључује преко нужног тастера и један напојни кабал који се не искљуњује преко нужног тастера) како би се омогућио непрекидни рад пумпи напојног система за сваки од котлова.

Поред наведених напајања ормана, са ормана RO-KO је предвиђено и напајанје утичница, опште и противпаничне расвете. Такође у орману RO-KO је предвиђено и контролно бројило са MODbus комуникацијом како би се омогућио и даљински надзор потрошње и парћење квалитета напајања (очитава се струја и напон).

Као што је већ речено у котларници постоји два безбедна излаза у слободан простор поред којих су предвиђени тастери за нужно искључење напајања ормана RO-KO. Преко ових нужних тастера предвиђено је искључење напајања комплетног ормана осим дела који напајања пумпе напојног система како би се избегло непожељно испаравање воде.

Развод

Главни мрежни развод реализују се преко разводног ормана RO-KO, како је приказано у блок-шеми.

Сви разводни ормани (то важи и за командне ормане и ормане аутоматике) треба да буду урађени од два пута декапираног челичног лима дебљине 2 mm, обојени печеним лаком, у боји по жељи Инвеститора, у механичкој заштити ИП54.

Сваки разводни орман или део разводног ормана је снабдевен независним прекидачима (гребенасти прекидачи називних струја према захтеву максималног једновременог оптерећења), тако да је могуће искључење тог дела ормана.

У разводним орманима оставити довољно резервних места за каснију евентуалну доградњу.

У разводним орманима предвидђена је уградња бакарних сабирница одговарајућег пресека предвиђених на потпорним изолаторима као и сва остала опрему (осигурачи, прекидачи), а све према приложеним једнополним шемама. Испод сваког елемента предвиђено је постављање одговарајућих натписних плочица са назнаком потрошача којем припадају. Унутар ормана предвиђено је шемирање помоћу бакарних проводника са ПВЦ изолацијом, а флексибилним проводницима су изведене везе са опремом на вратима ормана.

На вратима разводног ормана, са унутрашње стране, предвиђено је постављање једнополних шема у поливинилу, а са спољне стране упозоравајуће таблице "Опасно по живот" са симболом електричне струје.

Разводни ормани (осим ормана аутоматике који је монофазни) су предвиђени са пет сабирница, односно посебне стезаљке за фазне, нулти и заштитни проводник. Све спојеве каблова на опрему у разводним орманима предвиђено је преко одговарајућих редних стезаљки.

Напајање потрошача је предвиђено кабловима типа PP00.

Развод каблова кроз објекта највећим делом је предвиђен на перфорираним металним кабловским каналима, а мањим делом (само вертикално) кроз одговарајуће кабловске каналице.

Осветљење

Опште осветљење у објекту пројектовано је тако одговара намени просторија и важећим прописима и препорукама у погледу квалитета осветљења. Прорачуни осветљаја урађени су на бази квалитетних светиљки и извора, реномираног произвођача.

Нужно осветљење котларнице (сигурносна расвета)  је предвиђена у одговарајућој противексплозивној заштити. Светиљке нужног осветљења су предвиђене са интегрисаним батеријама аутономије 2 сата и њихов распоред је предвиђен тако да се оствари 1Lx на путевима евакуације и да обележи излаз, као и позиције ручних јављача. Поред нужног осветљења котларнице, предвиђена је и општа расвета. С обзиром да је за котларницу предвиђена природна вентилација, није неопходно општу расвету предвидети у противексплозивној заштити тако да је пројектом предвиђена стандардна расвета у појачаној ИП заштити.

Управљање осветљењем је локално преко три тастера предвиђених код сваког улаза у котларницу. У командној соби такође је предвиђено ручно управљање расветом преко прекидача.

На спољњој фасади код сваког улаза у котларницу је предвиђен по један рефлектор који се засебно ручно укључује код улаза у котларницу.

Прикључнице и прикључци

У простору котларници су предвиђене ОГ утичнице и то једна трофазна, једна монофазна и једна утичница на 24V волти за напајање преносиве ручне светиљке.

У просторији за даљински надзор и управљање предвиђене су утичнице опште намене, за климу, за електро радијатор и за телекомуникациону и сигналну опрему (РАЦК орман, централа детекције гаса и централа дојаве пожара).

Због могућности појаве температуре блиској 00 у котларници у ванредним ситуацијама пројектом су предвиђени грејни каблови за грејање цеви хидрантске мреже. Управљање радом грејних каблова се врши преко контролера са дигиталним сондама које прате температуру цеви хидрантске мреже.

Аутоматика управљања радом котларнице

Предвиђено је да се обадва котла испоручују заједно са сопственим командним орманом који управља радом одговарајућег котла (ормани RO.KO1 и RO.KO2). Такође је превиђено да се уз котлове испоручи и орман аутоматике (орман RO.AUTO) који је предвиђен да управља радом и надзире радом обадва котла. За праћење информација је предвиђен телекомуникације) до ормана аутоматике RO.AUTO.

Поред наведеног, овим пројектом је третирана и веза између главног ормана напајања котларнице RO-KO и ормана аутоматике RO.AUTO сигналним каблом како би се оставрила MODbus комуникација између наведених ормана. Орман аутоматике RO.AUTO мора да има могућност да подржи MODbus комуникацију и два дигитална улаза за сигнале са противпожарне централе и централе детекције гаса. Програм на рачунару који се испоручује са опремом мора да има сигнализацију статуса противпожарне централе, централе детекције гаса и приказ очитаних вредности бројила са MODbus комуникацијом (напон, струја снага и потрошња дата за сваку фазу засебно).

Заштита од опасног напона додира изједначавањем потенцијала

Као заштита од електричног удара примењено је аутоматско искључење извора напајања у оквиру утврђених услова напона и времена за примењени ТН-Ц-С систем напајања (СРПС ИЕЦ 60364-4-41). У ТН-Ц-С систему заштите неутрални проводник “Н” је светло плаве боје, а заштитни проводник “ПЕ” је жуто-зелене боје. Кућишта свих електричних уређаја повезана су помоћу заштитне жиле у каблу на заштитну шину разводног ормана.

У котларници, пошто постоји повећана опасност од електричног удара, предвиђена је додатна заштита изједначавањем потенцијала свих металних маса у котларници. У складу са тим предвиђено је галванско повезивање свих металних делова који не припадају електричним инсталацијама. По ободу објекта предвиђена је монтажа поцинковане траке FeZn 25x5mm монтиране на зид преко потпора на зид. На ову траку је предвиђено повезиванје свих металних делова проводником  P/Y 1x16mm2. На свим спојевима цеви предвиђена је израда краткоспојника проводником  P/Y 1x16mm2.

рачунар са одговарајућим програмом који је такође обухваћен испоруком испоручиоца котлова.

Све мећу везе између командних ормана и опреме у пољу котлова, као и везе од командних

ормана до ормана аутоматике су обавеза испоручиоца котлова.

Овим пројектом је третирано само напајање наведених ормана (RO.KO1, RO.KO2 и RO.AUTO) и обезбеђивање потрбних рачунарских прикључака (предмет пројекта

Громобранска заштита и уземљивач

На постојећем објекту не постоје громобранске инсталације. Пошто је котларница предвиђена за котлове снаге 16kW, овим пројектом су предвиђене громобранске инсталације са I нивом заштите од атмосферског пражњења. Пројектом је предвиђен громобрански систем који се састоји од уземљивача, спусних проводника и прихватног система (штапне хватаљке).

Уземљивач је предвиђен да се уради прохромском траком 25x4мм која је предвиђена да се положи испре објекта са његове предње и задње стране у складу са графичком документацијом. Са задње стране објекта предвиђено је разбијање дела бетонског платоа како би се положила трака. Пројектом је предвиђено да се новоположена трака повеже са араматуром објекта на више места како би се појачало уземљење. У случају да изведено уземљење не задовољи потребне вредности, неопходно је појачати уземљење побијањем уземљивачких сонди.

Прихватни систем је предвиђен поцинкованом траком FeZn 20x3mm положеном од мернораставног места до крова. Пројектом је предвиђено израда девет спустева.

На крови је предвиђен прихватни систем који се састоји од поцинковане траке FeZn 20x3mm и штапних хватаљки висине 2м монтиране на крову објекта (2 ком.) и на димњацима (3 ком.).

Одговорни пројектант:	Небојша Рајић, дипл.ел.инж.

Број лиценце:	350 8276 04

Потпис: