# 4.1-1.5.2. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

- Ови технички услови састављени су на основу важећих прописа и устаљеној пракси и саставни су део пројекта.

- Препоручује се да инвеститор одреди стручно лице које ће вршити надзор на изведеним радовима а који ће поред тога  бити и веза између  извођача  радова  и  пројектанта  као  и  тумач пројекта.

- Обавеза извођача  радова  је  да  пре  почетка  извођења радова на  инсталацији  добро  проучи  пројекат  и  евентуалне нејасноће разјасни са надзорним органом или пројектантом.

- Извођач радова мора да води грађевински дневник у коме ће поред евиденције изведених радова у току тог дана евидентирати све промене, допуне и накнадне радове. Надзорни орган ће после свакодневног увида својим потписом оверити наводе извођача радова.

- При извођењу радова треба што мање оштећивати већ изведене грађевинске и остале занатске радове. Оштећења на већ изведеним радовима падају на терет извођача ове инсталације. Зато након завршених радова на инсталацији извршити поправке на свим оштећеним деловима објекта.

- Сви радови морају се извести у потпуности према овом пројекту, техничким условима, опису и предмеру и предрачуну.

- Одступања од пројекта и измене у основи нису дозвољене. Међутим,  уколико  се  укаже  потреба  за  извесним  променама потребно је обавестити надзорног органа и од  њега затражити писмену сагласност. Ако би тражене измене битно мењале концепцију пројекта треба затражити сагласност пројектанта. Пројектант је дужан да поред дате писмене саглесности извођачу достави и измењени део пројекта.

- Извођач радова је дужан да радове по овом пројекту изведе технички коректно и квалитетно и да на изведене радове да гаранцију од једне године. У том року извођач је дужан да на сваки позив инвеститора или корисника инсталације упути стручно лице ради отклањања кварова.

- Сва предвиђена опрема за уградњу мора да је технички исправна и да одговара важећим техничким прописима и стандардима СРПС-а. У том циљу, пре уградње опреме треба испитати и тек по установљењу њене исправности почети са уградњом.

- После завршених радова потребно је извршити интерну техничку контролу. Том приликом потребно је контролисати: тачност изведених радова у односу на пројекат, квалитет радова и уграђене опреме и функционалност изведене инсталације. Ово се врши ради смањења  евентуалних примедби код техничке примопредаје објекта и предаје на коришћење.

- Посебно треба проверити да ли је отпор изолације изведене инсталације у дозвољеним границама. Ове провере треба вршити пре стављања инсталације под напон. Мерењем  отпора изолације вршити индукторским инструментом који је најпогоднији. Мерење отпора изолације треба вршити, најпре према земљи, а затим треба мерити отпор изолације између фазних проводника. При мерењу отпора изолације према земљи потребно је један крај  индукторског инструмента везати за заштитни вод инсталације, а други, редом за сваки фазни проводник посебно. Све прекидаче треба укључити, а пријемнике (светиљке и остале потрошаче) треба искључити (одклемати). Инсталација је са добром изолацијом уколико је измерени отпор преко 230кΩ тј. инсталација је добра уколико је отпор изолације 1000Ω по волту фазног напона.

- При мерењу отпора изолације инсталације између фазних проводника треба крајеве инструмента везати између фазних проводника. На овај начин вршимо мерење  међуфазног отпора изолације. Пре почетка мерења треба све прекидаче укључити, а потрошаче искључити. Отпор изолације је добар уколико је већи од 400кΩ, односно, ако је отпор изолације бар 1000Ω по волти међуфазног напона.

- Уколико се при мерењу добију отпори који не задовољавају прописане вредности   потребно је извршити детаљнија мерења помоћу којих ће се извршити локализација траса у којој или у којима је отпор изолације недовољан.

- Треба знати да уколико није задовољавајући отпор изолације према маси потребно је пре поновних мерења искључити сва струјна кола.

- Сличан поступак се спроводи и код мерења отпора између фазних проводника.

- Поред мерења отпора изолације обавезно треба извршити проверу ефикасности заштите од додирног напона. Ову проверу вршити применом једне од признатих метода за мерење отпора петље.

- Дакле, извођач радова ће извршити испитивање исправности инсталација и квалитета радова, извршити потребна мерења, а о извршеним мерењима издати атест.

- Све кварове или недостатке дужан је отклонити пре предаје објекта инвеститору на употребу.

- Уколико се опрема и материјал испоручују са атестима извођач мора да их сачува и да их преда инвеститору као саставни део техничке документације.

- Ови технички услови саставни су део Пројекта и као такви обавезни су за Извођача.

- Посебни услови

- Полагање инсталационих водова

Посебни услови допуњују  опште  техничке  услове  и они обрађују  специфичности  инсталације  а  дати  су  у  посебним одељцима.

- За извођење инсталације треба употребити каблове N2XH и NHXHX постављене под малтер, на одстојним обујмицама и носачима каблова. Пресек проводника узети из  документације.

- При изради инсталације у сувим просторијама, инсталационе проводнике полагати испод малтера тако да преко проводника дође слој малтера најмање 4мм дебљине. Учвршћивање проводника извести гипсом. Проводнике полагати хоризонтално и вертикално. Косо вођење проводника и цеви није дозвољено, осим у таваници. Треба водити рачуна да дужина цеви између две кутије буде највише 6м. На овој траси извести највише 2 колена и 3 кривине.

- Гранање проводника изводити у разводним кутијама. Кутије постављати на 200мм од плафона. Код израде инсталације најпре поставити разводне кутије, а затим почети са  постављањем проводника. На једну кутију се може прикључити и више проводника истог и различитих струјних кругова, зависно од величине кутије, пречника проводника и броја стезаљки.

- Код полагања проводника по плафону водити рачуна да су проводници заштићени од механичког оштећења и да се спречи превелико загревање проводника и изолације.

- Уколико се проводници полажу паралелно са цевима других инсталација (гас, пара, топла и хладна вода) размак између водова и цеви треба да буде најмање 50мм.  Проводнике не треба полагати поред димњака. Уколико ово полагање не може да се избегне проводнике треба заштитити од превеликог загревања постављањем термичке изолације (азбест, тервол и сл.)

- При укрштању проводника са цевима других инсталација за гас, пару, топлу и хладну воду, размак између водова и цеви треба да износи најмање 30мм.

- Постављање проводника и разводних кутија треба, по правилу, вршити пре малтерисања. Даљи рад на инсталацији треба прекинути све до завршетка малтерисања. По завршетку малтерисања треба очистити разводне кутије и по потреби укопати их или извући из зида да би се равнале са површином зида. Затим треба приступити полагању инсталационих проводника.

- Настављање и гранање проводника треба изводити искључиво у разводним кутијама. Повезивање у разводним кутијама изводити искључиво применом стезаљки. За нормално извођење веза у разводним кутијама треба остављати крајеве проводника  у дужини најмање 100мм. Повезивање проводника треба изводити само ако су зидови просторије суви. Посебно се напомиње да се код повезивања проводника води рачуна о боји проводника. Фазни проводници морају бити браон или црне боје, заштитни проводник мора бити жуто-зелене боје, а неутрални проводник светло плаве боје. Пресек заштитног и неутралног проводника мора бити једнак пресеку фазних проводника за пресеке до 16mm2, у струјним колима у којима је пресек фазних проводника 25mm2, пресек заштитног проводника мора бити једнак или већи од 16mm2, док је у струјним колима у којима је пресек фазних проводника већи од 35mm2, пресек заштитног проводника мора бити једнак или већи од половине пресека фазних проводника.

- Прекидаче и утикаче постављати након кречења и бојења просторија, а поклопце на разводним кутијама пре кречења.

- Полагање водова по зиду

- Овакве инсталације изводити у просторијама од бетона, у мокрим и влажним просторијама, као и радионицама. Полагање водова по зиду врши се на одстојним обујмицама одговарајућих величина. По потреби, ако то ситуација захтева, могу да се водови постављају и директно на зид или челичну конструкцију.

- При паралелном вођењу више водова потребан међусобни размак ће се остварити самим габаритом одстојних обујмица.

- Учвршћивање одстојних обујмица за подлогу извести завртњевима или лепљењем. Лепљење се не препоручује у влажним и мокрим просторијама и на отвореном простору. За учвршћивање обујмица завртњевима у подлогу (зид или плафон) користити пластичне типлове П6.

- Међусобно растојање обујмица је нормално 0,25m а може бити и веће што зависи од пречника кабла. Растојање треба да буде толико да не дође до појаве угиба вода.

- На месту провођења вода кроз зид поставити заштитну челичну цев одговарајућег пречника.

- При провођењу водова из суве у влажну просторију цеви тако поставити да евентуална кондензована вода остане у влажној просторији, а отвор према сувој просторији затворити заптивањем погодним заптивним средством.

- При провођењу водова кроз плафон поступити као у претходном случају с тим што заштитна цев на излазу из плафона мора да вири најмање 150мм, а да је сам проводник заштићен од механичког оштећења.

- У једном инсталационом проводнику или каблу могу бити само проводници једног струјног круга.

- Ако се метална конструкција користи као заштитни вод мора да се оствари сигурносна галванска веза са системом заштите од опасног напона додира, да се при повезивању водова користе лепезасти еластични подметачи и да метална конструкција има еквивалентни пресек заштитном воду од бакра.

- За гранање водова користити одговарајуће разводне кутије заптивне израде, предвиђене за монтажу на зид.

- Полупречник савијања водова мора да је најмање 15Д (Д – спољашњи пречник кабла).

- Спајање, означавање  и  обележавање  каблова и проводника

- Спајање бакарних проводниа на Cu сабирнице и Cu контакте извести преко бакарних завршних стопица.

- Све кабловске завршне стопице на кабловске жиле обавезно пресовати.

- Жиле каблова обележити пластичним навлакама.

- На жилама каблова ставити исте бројне и словне ознаке, као што су ознаке одговарајућих редних стезаљки ормана са кога кабл пролази.

- При спајању проводних делова од различитих материјала, спој извести уметањем оловне траке дебљине 3мм између контактних површина.

- Приближавање и укрштање са другим инсталацијама

- У случају укрштања или приближавања каблова датих овим пројектом са кабловима других инсталација вршити сходно важећим прописима.

- Осигурачи и инсталациони аутоматски прекидачи

- Уграђени осигурачи морају одговарати СРПС-у. У орманима ће бити уграђени нисконапонски високоучински осигурачи, односно инсталациони аутоматски прекидачи. Осигураче и аутоматске прекидаче уграђивати у ормане на инсталационе шине према приложеним шемама ормана. Осигураче треба тако поставити да буду приступачни и да не постоји опасност од евентуалних варничења.

- Уграђени осигурачи и аутоматски прекидачи морају одговарати називним струјама датим на приложеним једнополним шемама.

- Тип и величина подножја топљивих осигурача морају одговарати условима динамичких  напрезања. Постоља осигурача треба снабдети одговарајућим умецима према струјама назначеним на приложеним шемама. Уграђени умеци морају бити са  исправним  сигналним заставицама  и  не смеју бити крпљени или премошћени.

- Осигураче типа ЕЗ треба снабдети одговарајућом капом која мора да има застаклен  отвор за посматрање сигналне заставице.

- Топљиви умеци високоучинских нисконапонских осигурача морају бити снабдевени заставицом.

- При монтажи осигураче груписати по групама према приложеној документацији.

- Код осигурача типа ЕЗ прикључни проводник под напоном повезати на унутрашњи контакт осигурача.

- Прекидачи

- Уграђени прекидачи морају бити за називни напон 250 и 400V и одговарати СРПС-у.

- Инсталациони  прекидачи

- Инсталације осветљења морају бити израђене за напон 250V и називну струју, најмање 10А. Прекидачи морају тако бити постављени да се сами од себе не могу укључити и искључити. Делови прекидача који су под напоном морају бити изоловани од случајног додира.

- Прекидаче треба постављати по правилу на зиду просторије, а са стране браве врата по правилу на висини 1,5м од пода просторије и 0,2м од оквира врата.

- Изузетак су прекидачи за мокри чвор и купатила које треба постављати у просторију која није угрожена влагом.

- Типови прекидача су означени на приложеним шемама или саставницама делова.

- У просторијама у којима је потребно укључивати светиљке са два места треба уградити "наизменичне" прекидаче, а тамо где је потребно укључивати појединачно две сијалице једне исте светиљке треба уградити "серијске" прекидаче. У осталим случајевима треба уграђивати једнополне прекидаче.

- За укључивање светла у купатилима, поставити испред улазних врата купатила комбинацију прекидача са сигналним сијалицама које сигналишу укључење одговарајућих прекидача.

- У сувим просторијама уграђивати "микро" прекидаче. Прекидаче сместити у разводне инсталационе кутије пречника Ø50мм.

- У влажним просторијама уграђивати прекидаче смештене у кућишту заптивне израде за монтажу на зид. Тамо где постоји могућност механичког оштећења, кућишта прекидача морају бити од механички отпорног материјала.

- Кућишта прекидача од електропроводног материјала морају имати завртањ за уземљење и морају бити прикључена преко заштитног проводника на систем заштите од напона додира.

- Раставни прекидачи

- Предвиђени су за уградњу на врата или фиксни део ормана. За случај да је на вратима ормана проводници морају бити флексибилни.

- Прекидачи морају бити тако израђени да се сви контакти, који су под напоном,  практично истовремено  искључују и укључују.

- Прекидачима треба искључивати само фазне проводнике. Неутрални проводник се не искључује, осим када то прописи изричито траже. Ако се врши искључење и нултог проводника његово искључење треба да уследи нешто касније или истовремено са фазним проводницима. Приликом укључења мора контакт неутралног проводника да уследи нешто пре или истовремено са додиром фазних проводника.

- На кућишту прекидача морају бити видно и трајно означени положаји укључења и искључења.

- Типови и величине прекидача назначени су у приложеној документацији према којој извести и повезивање прекидача.

- Прикључне направе

- Све прикључне направе (прикључнице, утикачи и др.) морају задовољавати СРПС-е. Прикључне направе морају бити тако израђене да је спречен сваки случајни додир делова под напоном. У свим просторијама морају бити уграђене прикључнице са заштитним контактом.

- У влажним и мокрим просторијама (тушеви, тоалети и сл.) треба уграђивати прикључнице са заштитним контактом, у кућиштима заптивне израде са одговарајућим заптивним поклопцем.

- Прикључнице треба постављати нормално на 0,4m од пода, а у случају посебних захтева  постављати их и на другим висинама.

- На местима где се очекују механичка оштећења и у производним халама и радионицама постављати прикључнице са механички отпорним кућиштем.

- Тип, величина и висина постављања прикључница уколико је различита од 0.4м, дата је на приложеној документацији.

- Редне стезаљке

- У орманима треба искључиво уграђивати редне стезаљке. Тип и величина стезаљки дата је у приложеној документацији. Стезаљке ређати на за то предвиђени носач уз примену причврсног материјала.

- Редне стезаљке обележавати бројевима и ознакама датим на шемама.

- Преспајање стезаљки вршити искључиво помоћу одговарајућег прибора за преспајање.

- Пресек стезаљке мора да буде у сагласности  са  пресеком жиле проводника.

- У мањим орманима и разводним кутијама уграђивати стезаљке за прикључак и гранање заштитних водова. Стезаљка мора да буде повезана са кућиштем.

- Разводне кутије

- За гранање водова у инсталацији уграђивати разводне кутије од тврде пластике за уградњу на зид изнад малтера.

Зависно од намене у сувим  просторијама уграђивати разводне кутије следећих пречника:

- Ø50 мм за инсталационе прекидаче

- Ø60 мм за једнофазне прикључнице

- Ø70 мм за трофазне прикључнице

- Ø70 мм за увод највише 3 вода

- Ø75 мм за увод највише 5 водова

- 100x100 мм за увод највише 12 водова

- 150x100 мм за увод највише 16 водова

- Разводне кутије постављати на 0,3м од плафона.

- При постављању кутија више паралелних водова ове постављати једну изнад друге померене по косини за угао од 45°.

- У влажним и мокрим просторијама и на отвореном простору уграђивати разводне кутије заптивне израде са одговарајуђим уводницама.

- У индустријским просторијама и радионицама уграђивати разводне кутије искључиво од механички отпорног материјала са уводницама од метала.

- Метална кућишта разводних кутија повезати на заштитни вод.

- Учвршћивање кутија вршити завртњевима.

- Командни и разводни орман

- При изради ормана треба се у потпуности придржавати приложене документације.

- Ормане радити од армираног полиестера и два пута декапираног лима, а преко премазати декоративном бојом.

- Орман опремити вратима са бравицом за закључавање. За учвршћивање ормана уградити одговарајуће држаче.

- За учвршћивање опреме уградити носећу плочу или рам од профила који се по потреби може извући из ормана. Учвршћивање опреме извести завртњевима који се директно уврћу у плочу или рам тј. без употребе навртке.

- За улаз водова у орман уградити ПВЦ уводнице.  За прикључак водова уградити редне стезаљке зависно од положаја уводница стезаљке уградити у горњем или доњем делу ормана.

- Сваки орман мора имати главни прекидач. Прекидаче за укључење појединих струјних кругова постављати на тело ормана или врата ормана.

- У непосредној близини редних стезаљки уградити две бакарне шинице за нулти и заштитни вод, видно означених према прописима. У систему нуловања посебним проводником или шиницом одговарајућег пресека, ове шинице преспојити.

- Шину за нулти проводник поставити на аралдитне изолаторе 1кВ. Шину заштитног вода повезати са кућиштем ормана, а врата ормана преспојити флексибилним проводником 16mm2 жуто-зелене боје.

- Повезивање опреме главних струјних кола извести проводницима P/F пресека према шемама.

- Повезивање командних струјних кола извести проводницима P/F положеним у   каналима за ожичење.

- Сву уграђену опрему обележити јасно читљивим и трајним ознакама. Извршити обележавање и ормана. У орман поставити једнополну шему ормана. На врата ормана поставити стандардни знак упозорења на опасност од електричне струје.

- Светиљке

- Типови светиљки и снаге светлосних извора дати су на цртежима инсталације. Степен механичке заштите светиљки мора да одговара условима радне средине на месту монтаже.

- Вешање светиљке о плафон извести зависно од типа светиљке и врсте плафона односно кровне конструкције плафона.

- Светиљке са ужареним влакном морају бити са грлом Е 27 са снагом сијалица до 200W и грлом Е 42 за сијалице веће снаге од 200W.

- Снага уграђених сијалица мора да одговара уписаној снази у документацији.

- Светиљке са флуоресцентним цевима морају бити опремљене одговарајућим  пригушницама   а   тип   да   одговара   намени просторије.

- Сва метална кућишта светиљки морају да имају завртањ за уземљење.

- У сувим просторијама уграђивати светиљке без посебне механичке заштите, чак и без заштитног стакла. У влажним и мокрим просторијама уграђивати светиљке заптивне израде, снабдевене одговарајућим уводницама.

- У прашњавим просторијама уграђивати светиљке заптивне израде са заптивним уводницама.

- У просторијама са лако запаљивим материјалом уграђивати светиљке са заштитним стаклом и заштитном решетком одговарајуће заштите.

Одговорни пројектант:	Небојша Рајић, дипл.ел.инж.

Број лиценце:	350 8276 04

Потпис: