4.1-1.6.1. ПРОРАЧУНИ

- Прорачун носивости кабла

У циљу задовојења захтева у погледу трајности кабла, каблови и заштитни уређаји каблова, су изабрани у складу са SRPS HD 60364-5-52. По овом стандарду морају бити испуњени следећи услови:

- Ib  Inos  Itd

- Inos x fp = I2  Itd x 1,45 = Iiz

где је:

Ib  [A] 		- номинална струја потрошача

Inos  [A] 	- номинална струја заштитног уређаја кабла

Itd [A]		- трајно дозвољена струја напојног кабла

I2  [A]		- струја деловања заштитног уређаја подешена са фактором преоптерећења

fp [-]		- фактор заштитног уређаја (1,6 за топљиве осигураче и 1,45 за аутоматске прекидаче)

Вредности за коефицијент фп за различите заштитне уређаје су дате у наредној таблици.

| ЗАШТИТНИ УРЕЂАЈ | fp=I2/Inos | STANDARD |
| --- | --- | --- |
| ТОПЉИВИ ОСИГУРАЧ ДО 4 А ТОПЉИВИ ОСИГУРАЧ 6 – 10 А ТОПЉИВИ ОСИГУРАЧ 16 – 25 А ТОПЉИВИ ОСИГУРАЧ ПРЕКО 25 А | 2.1 1.9 1.75 1.6 | EN 60269-1 VDE 0636-1 |
| ПОДЕСИВИ ПРЕКИДАЧ ДО 63 А ПОДЕСИВИ ПРЕКИДАЧ ПРЕКО 63 А | 1.35 1.25 | EN 60947-2 VDE 0660-101 |
| МОТОРНИ ЗАШТИТНИ ПРЕКИДАЧ ЗА СВЕ In | 1.2 | EN 60947-4-1 VDE 0660-102 |

- Струја у трофазном воду прорачунава се према обрасцу:

In  =

- Струја у монофазном воду прорачунава се према обрасцу:

In  =

Трајно дозвољено оптерећење кабла Итд узимајући у обзир начин полагања и температуру околине се рачуна као:

Itd = Itab x f1 x f2

Korišćene skraćenice:

Itab  [A] 	- трајно дозвољено струјно оптерећење проводника (подаци

из табела SRPS HD 60364-5-52)

f1 [-]		- фактор начина полагања (SRPS HD 60364-5-52)

f2 [-]		- фактор температуре околине (SRPS HD 60364-5-52)

Un [V] 	- линијски напон

Unf [V] 	- фазни напон

Pn [W]	- номинална снага потрошача

cos  [-]	- фактор снаге

У следећој табели дати су потребни подаци и извршена је провера напојних каблова на термичко оптерећење и заштитних уређаја на преоптерећење.

- Прорачун пада напона

Пад напона у трофазним напојним кабловима се рачуна:

ui[%] =, ако је Ai>16mm2>>

ui[%] =

Пад напона у монофазним напојним кабловима се рачуна:

ui[%] =, ако је Ai>16mm2>>

ui[%] =

Коришћене скраћенице:

ui [%]		- пад напона у процентима, за деоницу (i)

Cu [mm2/m]	- специфична отпорност бакра = 0,0179 mm2/m, t=20 C

Al [mm2/m]	- специфична отпорност алуминијума = 0,029 mm2/m, t=20 C

r [/m]	- подужна активна отпорност проводника

x [/m]	- подужна реактивна отпорност проводника

li [m]		- дужина проводника деонице (i)

Pni [W]		- активна снага потрошње по деоници (i)

Ai [mm2]	- пресек проводника за деоницу (i)

Un [V]		- линијски напон

Unf [V]		- фазни напон

cos  [-]	- фактор снаге

Резултати прорачуна пада напона су дати за најкритичније потрошаче за објекат.

За све падове напона мање од 3% за осветљење и 5% за остале потрошаче напајаних са НН мреже, одабрани пресеци задовољавају.

- Прорачун ефикасности заштите од опасног напона додира

За заштиту од опасног напона додира на проводљивим деловима електричне опреме, изложеним додиру за време настајања и трајања грешке, који би могли угрозити рукујуће особље, усвојен је ТН-Ц-С систем заштите. Код овог система заштите сви изложени делови морају се спојити са уземљеном тачком помоћу заштитног проводника. Обично уземљена тачка система је и неутрална тачка система.

Да би TN-C-S систем мреже био ефикасан мора према SRPS IEC 60364-4-41 бити испуњен следећи услов:

Zs·IaUo

Zs – импенданса петље квара, која обухвата извор, проводник под напоном до тачке квара и заштитни проводник између тачке квара и извора;

Ia – струја деловања уређаја за аутоматско искључење у времену од 0,4s осим за КПК орман који се третира као део мреже и за њега се рачуна у времену од 5s.

Uo – називни напон према земљи 230V

Пошто снага, као и удаљеност ТС, нису познати, немогуће је извршити прорачунску проверу заштите од опасног напона додира за TN-C-S систем заштите.

Након извођења инсталација извршиће се провера нуловања и уколико ова заштита не буде задовољавајућа као допунску меру заштите неопходно је предвидети ZUDS.

- Прорачун осветљења

Расвета је урађена у програму DIALUX и дата је у прилогу текта.

- Прорачун громобранских инсталација

За овај тип објекта усвојен је I ниво заштите од атмосферског пражњења и прорачун није вршен. Провера заштите од атмосферског пражњења је извршена методом фиктивних сфера што се може видети у графичкој документацији.

Одговорни пројектант:	Небојша Рајић, дипл.ел.инж.

Број лиценце:	350 8276 04

Потпис: