4.2.6.2. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

| 1. УЗЕМЉЕЊЕ НАДЗЕМНИХ ДЕЛОВА ГАСОВОДА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | ОПИС | ЈЕДИНИЦА МЕРЕ | КОЛИЧИНА | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА | УКУПНА ЦЕНА |
| 1 | Ископ земљаног рова димензија 0.8 x 0.4 м за полагање поцинковане челичне траке ФеЗн 25x4 према СРПС Н.Б4. 901Ч и формирање радијалних уземљивача за уземљење надземног дела гасовода на преласку преко водотока. Ставком обухватити и затрпавање рова након полагања поцинковане траке, са довођењем терена у претходно стање након постављања уземљивача. | мет | 60 |  |  |
| 2 | Испорука свог потребног материјала и израда радијалних уземљивача на месту надземног прелаза гасовода преко водотокова. На радијални уземљивач повезати челичну радну цев гасовода (на оба краја). Траку радијалног уземљивача положити у управно у односу на подземни метални цевовод и то са обе стране водотока у дужини од 25 метара у већ специфицирани ископани земљани ров дубине 0,8м. Обрачунато по дужном метру радијалног уземљивача са свим потребним радовима и материјалом. | мет | 60 |  |  |
| 3 | Испорука свог потребног материјала и израда везе челичног гасовода на фасади котлрнице са постојећим уземљивачем котларнице на месту изласка гасовода из земље. На постојећи уземљивач котларнице се повезује челична радна цев гасовода (испред ПП славине на фасади котларнице). Повезивање извести помоћу поцинковане челичне траке ФеЗн 25x4 према СРПС Н.Б4. 901Ч. обрачунато по метру траке. | мет | 5 |  |  |
| 4 | Испорука и монтажа обујмица за цев, израђених од поцинковане траке ФеЗн 20x3 мм, према СРПС Н.Б4.914 П, за потребе уземљења надземне деонице челичног гасовода (2 уземљења гасовода на надземном прелазу преко реке и 1 уземљење на надземном делу гасовода на спољашњој фасади котларнице). | ком | 3 |  |  |
| 5 | Испорука и постављање у земљу укрсних комада тип трака-трака, димензија 58 x 58, према СРПС Н. Б4. 936, са уградњом у стандардизованој К-У-К кутији. Место споја у кутији залити битуменом. Обрачунато по изведеном спојном месту. | ком | 3 |  |  |
| 6 | Испорука и постављање ван земље укрсних комада тип трака-трака, димензија 58 x 58, према СРПС Н. Б4. 936, за везу обујмице за цев и уземљивачке траке Обрачунато по изведеном спојном месту. | ком | 3 |  |  |
| 7 | Ситан непредвиђени материјал и радови, манипулативни трошкови. | паушално | 1 |  |  |
| 8 | Провера ефикасности отпора распростирања уземљивача и провера квалитета галванских веза уз издавање одговарајућег извештаја о извршеном испитивању. | паушално | 1 |  |  |
|  | УКУПНО под 1: |  |  |  |  |

| 2. КАТОДНА ЗАШТИТА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | ОПИС | ЈЕДИНИЦА МЕРЕ | КОЛИЧИНА | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА | УКУПНА ЦЕНА |
| 1 | Испорука самостојећих контролно мерних стубића (КМС) katodne zaštite, са ормарићем и њихово постављање у одговарајуће монтажне темеље. Ставком обухватити и потребан ископ земље за темеље, испоруку и постављање монтажних бетонских темеља са затрпавањем земље и довођењем терена у првобитно стање, као и фарбање стубића. Ормариће опремити потребним бројем стезаљки, каблове у КМС означити, а сам КМС опремити натписом, у свему према детаљима из графичке документације. | ком | 8 |  |  |
| 2 | Ископ земље за потребе полагања каблова за повезивање челичног цевовода и самостојећих контролно мерних стубића (КМС). Ископ земље по KMС износи око 1 м3. Ставка обухвата отрпавање и затрпавање. | ком | 8 |  |  |
| 3 | Испорука кабла PP00 4x2,5 mm2 и израда извода са гасовода на контролно мерни стубић. Ставка обухвата приваривање кабла, изоловање места вара, увлачење кабла у стубић и спајање на редне стезаљке. Дужина кабла за извод је око 10м. | ком | 25 |  |  |
| 4 | Испорука кабла PP00 2x2,5 мм2 и израда извода са гасовода и заштитних цеви на контролно мерни стубић. Ставка обухвата приваривање кабла, изоловање места вара, увлачење кабла у стубић и спајање на редне стезаљке. Дужина кабла за извод је око 10м. | ком | 10 |  |  |
| 5 | Испорука и полагање Мg протектора у врећици тежине 7,7kg, потенцијала -1,5V према засићеној Cu/CuСО4 електроди, обрада крајева каблова и њхово увлачење у стубић. | ком | 15 |  |  |
| 6 | Испорука и уградња потенциометра 0-30ома, 1W у прикључну кутију КМС. | ком | 15 |  |  |
| 7 | Испорука и монтажа пластичних "јувидур" цеви ф 50 мм за заштиту каблова на местима где се кутија катодног стубића монтира на заштитну цев. | ком | 7 |  |  |
| 8 | Мерење потенцијала у OFF режиму, пуштање у рад система катодне заштите са подешавањем и контролом потенцијала на свим местима где се катодно штите челичне заштитне цеви ПЕ гасовода, утврђивање утицаја на суседне подземне инсталације и отклањање утицаја у случају потребе. О извршеним испитивањима и мерењима сачинити записник и доставити извештаје о испитивању и мерењу потенцијала у ОFF режиму и са наметнутом струјом. | паушално | 1 |  |  |
| 9 | Израда пројекта изведеног објекта са резултатима мерења, начином отклањања интерференције и слично. | паушално | 1 |  |  |
| 10 | Геодетско снимање изведеног стања свих стубића катодне заштите са израдом елабората (три примерка), картирањем и уношењем у катастар подземних инсталација. | паушално | 1 |  |  |
|  | УКУПНО под 2: |  |  |  |  |

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | ОПИС | УКУПНО |  |  |  |
| 1 | УЗЕМЉЕЊЕ НАДЗЕМНИХ ДЕЛОВА ГАСОВОДА |  |  |  |  |
| 2 | КАТОДНА ЗАШТИТА |  |  |  |  |
|  | УКУПНО: |  |  |  |  |
|  | ПДВ (20%): |  |  |  |  |
|  | УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |
|  | Наведене цене су пројектантске и могу служити само за оквирно сагледавање инвестиције! |  |  |  |  |
|  | Одговорни пројектант: | Вук Петровић, дипл.инж.ел. |  |  |  |
|  | Број лиценце: | 350 7065 04 |  |  |  |
|  | Потпис: |  |  |  |  |