Е1

Табела 1 Резултати мерења емисије из финалног испирача – скрубера (Е1)

| Параметар |  | Јединица | Резултат мерења | ГВЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Средња температура отпадног гаса |  | °C | 69,10 | / |
| Пречник емитера |  | m | 2,200 | / |
| Површина попречног пресека емитера |  | m2 | 3,799 | / |
| Средња брзина струјања гаса |  | m/s | 19,24 | / |
| Просечни проток отпадног гаса | * | m3/h | 185.150,33 | / |
| Средња масена концентрација једињења флуорида изражена као HF | * | mg/m3 | 3,49 | 5** |
| Максимална масена концентрација једињења флуорида изражена као HF | * | mg/m3 | 4,64 |  |
| Средњи масени проток једињења флуорида изражених као HF | * | g/h | 694,72 | / |
| Средња масена концентрација једињења хлора изражених као HCl | * | mg/m3 | 7,13 | 20** |
| Максимална масена концентрација једињења хлора изражених као HC | * | mg/m3 | 7,95 |  |
| Средњи масени проток једињења хлора изражених као HCl | * | g/h | 1322,71 | / |
| Средња масена концентрација амонијака NH3 | * | mg/m3 | 6,71 | 30** |
| Максимална масена концентрација амонијака NH3 | * | mg/m3 | 8,74 |  |
| Масени проток амонијака NH3 | * | g/h | 1242,44 | / |
| Средња масена концентрација прашкастих материја | * | mg/m3 | 15,38 | 20** |
| Максимална масена концентрација прашкастих материја | * | mg/m3 | 16,51 |  |
| Масени проток прашкастих материја | * | g/h | 2838,72 | / |

Легенда:

*- резултати мерења изражени као концентрације у сувом отпадном гасу, на температури 0 °C и под притиском од 1013 mbar

**- гранична вредност дата у у Интегрисаној дозволи за постројење „Elixir Zorka-mineralna đubriva“ d.o.o., Шабац по Решењу о издавању интегрисане дозволе бр.353-01-01884/2014-16 од 15.05.2018.године Министарствa заштите животне средине, (садржана у табели III-1)

Напомена 1: Резултати мерења се односе само на испитиване узорке.

Е2

Табела 2 Резултати мерења емисије из отпрашивача силоса за млевени фосфат (Е2)

| Параметар |  | Јединица | Резултат мерења | ГВЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Средња температура отпадног гаса |  | °C | 30,07 | / |
| Пречник емитера |  | m | 0,250 | / |
| Површина попречног пресека емитера |  | m2 | 0,049 | / |
| Средња брзина струјања гаса |  | m/s | 6,88 | / |
| Просечни проток отпадног гаса | * | m3/h | 1055,62 | / |
| Средња масена концентрација прашкастих материја | * | mg/m3 | <0,050 | 10** |
| Максимална масена концентрација прашкастих материја | * | mg/m3 | <0,050 |  |
| Масени проток прашкастих материја | * | g/h | <0,53 | / |

Легенда:

*- резултати мерења изражени као концентрације у сувом отпадном гасу, на температури 0 °C и под притиском од 1013 mbar

**- гранична вредност дата у у Интегрисаној дозволи за постројење „Elixir Zorka-mineralna đubriva“ d.o.o., Шабац по Решењу о издавању интегрисане дозволе бр.353-01-01884/2014-16 од 15.05.2018.године Министарствa заштите животне средине, (садржана у табели III-2)

Напомена 1: Резултати мерења се односе само на испитиване узорке.

Е3

Табела 3 Резултати мерења емисије из отпрашивача изнад машине за паковање 80-F-10 (E3)

| Параметар |  | Јединица | Резултат мерења | ГВЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Средња температура отпадног гаса |  | °C | 57,90 | / |
| Пречник емитера |  | m | 0,600 | / |
| Површина попречног пресека емитера |  | m2 | 0,283 | / |
| Средња брзина струјања гаса |  | m/s | 11,57 | / |
| Просечни проток отпадног гаса | * | m3/h | 9450,78 | / |
| Средња масена концентрација прашкастих материја | * | mg/m3 | <0,50 | 10** |
| Максимална масена концентрација прашкастих материја | * | mg/m3 | <0,50 |  |
| Масени проток прашкастих материја | * | g/h | <4,73 | / |

Легенда:

*- резултати мерења изражени као концентрације у сувом отпадном гасу, на температури 0 °C и под притиском од 1013 mbar

**- гранична вредност дата у у Интегрисаној дозволи за постројење „Elixir Zorka-mineralna đubriva“ d.o.o., Шабац по Решењу о издавању интегрисане дозволе бр.353-01-01884/2014-16 од 15.05.2018.године Министарствa заштите животне средине, (садржана у табели III-3)

Напомена 1: Резултати мерења се односе само на испитиване узорке.

Е4

Табела 4 Резултати мерења емисије из отпрашивача изнад машине за паковање 80-F-20 (E4)

| Параметар |  | Јединица | Резултат мерења | ГВЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Средња температура отпадног гаса |  | °C | 64,68 | / |
| Пречник емитера |  | m | 0,600 | / |
| Површина попречног пресека емитера |  | m2 | 0,283 | / |
| Средња брзина струјања гаса |  | m/s | 9,60 | / |
| Просечни проток отпадног гаса | * | m3/h | 7720 | / |
| Средња масена концентрација прашкастих материја | * | mg/m3 | <0,50 | 10** |
| Максимална масена концентрација прашкастих материја | * | mg/m3 | <0,50 |  |
| Масени проток прашкастих материја | * | g/h | <3,86 | / |

Легенда:

*- резултати мерења изражени као концентрације у сувом отпадном гасу, на температури 0 °C и под притиском од 1013 mbar

**- гранична вредност дата у у Интегрисаној дозволи за постројење „Elixir Zorka-mineralna đubriva“ d.o.o., Шабац по Решењу о издавању интегрисане дозволе бр.353-01-01884/2014-16 од 15.05.2018.године Министарствa заштите животне средине, (садржана у табели III-4)

Напомена 1: Резултати мерења се односе само на испитиване узорке.

Е5

Табела 5 Резултати мерења емисије из отпрашивача млинског постројења (Е5)

| Параметар |  | Јединица | Резултат мерења | ГВЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Средња температура отпадног гаса |  | °C | 27,12 | / |
| Пречник емитера |  | m | 0,550 | / |
| Површина попречног пресека емитера |  | m2 | 0,238 | / |
| Средња брзина струјања гаса |  | m/s | 11,76 | / |
| Просечни проток отпадног гаса | * | m3/h | 8961,84 | / |
| Средња масена концентрација прашкастих материја | * | mg/m3 | 1,83 | 10** |
| Максимална масена концентрација прашкастих материја | * | mg/m3 | 1,99 |  |
| Масени проток прашкастих материја | * | g/h | 16,4 | / |

Легенда:

*- резултати мерења изражени као концентрације у сувом отпадном гасу, на температури 0 °C и под притиском од 1013 mbar

**- гранична вредност дата у у Интегрисаној дозволи за постројење „Elixir Zorka-mineralna đubriva“ d.o.o., Шабац по Решењу о издавању интегрисане дозволе бр.353-01-01884/2014-16 од 15.05.2018.године Министарствa заштите животне средине, (садржана у табели III-5)

Напомена 1: Резултати мерења се односе само на испитиване узорке.

Е6

Табела 6 Резултати мерења емисије из котловског постројења (Е6)

| Параметар |  | Јединица | Резултат мерења | ГВЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Средња температура отпадног гаса |  | °C | 65,2 | / |
| Пречник емитера |  | m | 0,550 | / |
| Површина попречног пресека емитера |  | m2 | 0,238 | / |
| Средња брзина струјања гаса |  | m/s | 3,07 | / |
| Просечни проток отпадног гаса | * | m3/h | 1668,59 | / |
| Средња масена концентрација CO | * | mg/m3 | 2,80 | 80** |
| Максимална масена концентрација CO | * | mg/m3 | 3,69 |  |
| Средњи масени проток једињења CO | * | g/h | 4,66 | / |
| Средња масена концентрација оксида азота изражених као NO2 | * | mg/m3 | 103,87 | 110** |
| Максимална масена концентрација оксида азота изражених као NO2 | * | mg/m3 | 105,05 |  |
| Средњи масени проток оксида азота изражених као NO2 | * | g/h | 173,25 | / |
| Средња масена концентрација оксида сумпора изражених као SO2 | * | mg/m3 | 9,23 | 10** |
| Максимална масена концентрација оксида сумпора изражених као SO2 | * | mg/m3 | 9,28 |  |
| Масени проток оксида сумпора изражених као SO2 | * | g/h | 15,40 | / |

Легенда:

*- резултати мерења изражени као концентрације у сувом отпадном гасу, на температури 0 °C и под притиском од 1013 mbar и референтном запреминском уделу кисеоника од 3%

**- гранична вредност дата у у Интегрисаној дозволи за постројење „Elixir Zorka-mineralna đubriva“ d.o.o., Шабац по Решењу о издавању интегрисане дозволе бр.353-01-01884/2014-16 од 15.05.2018.године Министарствa заштите животне средине, (садржана у табели III-6 за постројења за сагоревање која користе гасовита горива)

Напомена 1: Резултати мерења се односе само на испитиване узорке.

Е7

Табела 7 Резултати мерења емисије из отпрашивача филтерског постројења „60-F-01/02“ (E7)

| Параметар |  | Јединица | Резултат мерења | ГВЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Средња температура отпадног гаса |  | °C | 51,27 | / |
| Пречник емитера |  | m | 1,60 | / |
| Површина попречног пресека емитера |  | m2 | 2,01 | / |
| Средња брзина струјања гаса |  | m/s | 6,41 | / |
| Просечни проток отпадног гаса | * | m3/h | 37.256,03 | / |
| Средња масена концентрација прашкастих материја | * | mg/m3 | 0,50 | 20 mg/Nm3за масени проток већи од 200** |
| Максимална масена концентрација прашкастих материја | * | mg/m3 | 0,50 |  |
| Масени проток прашкастих материја | * | g/h | 18,63 | / |

Легенда:

*- резултати мерења изражени као концентрације у сувом отпадном гасу, на температури 0 °C и под притиском од 1013 mbar

**- гранична вредност дата у Прилогу 2, Уредбе о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање (“Службени гласник РС” број 111/15) у делу

Опште граничне вредности емисија за укупне прашкасте материје.

Напомена 1: Резултати мерења се односе само на испитиване узорке

Е8

Табела 8 Резултати мерења емисије из отпрашивача филтерског постројења „30-F-01“ (E8)

| Параметар |  | Јединица | Резултат мерења | ГВЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Средња температура отпадног гаса |  | °C | 43,08 | / |
| Пречник емитера |  | m | 1,2 | / |
| Површина попречног пресека емитера |  | m2 | 1,13 | / |
| Средња брзина струјања гаса |  | m/s | 12,11 | / |
| Просечни проток отпадног гаса | * | m3/h | 40.528,13 | / |
| Средња масена концентрација прашкастих материја | * | mg/m3 | <0,50 | 20 mg/Nm3 за масени проток већи од 200** |
| Максимална масена концентрација прашкастих материја | * | mg/m3 | <0,50 |  |
| Масени проток прашкастих материја | * | g/h | 20,26 | / |

Легенда:

*- резултати мерења изражени као концентрације у сувом отпадном гасу, на температури 0 °C и под притиском од 1013 mbar

**-гранична вредност дата у Прилогу 2, Уредбе о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање (“Службени гласник РС” број 111/15) у делу Опште граничне вредности емисија за укупне прашкасте материје.

Напомена 1: Резултати мерења се односе само на испитиване узорке

Закључак:

Предметни стационарни извори загађивања ваздуха (Е1, Е2, Е3, Е4, Е5, Е6) су усклађени са захтевима прописаним Интегрисаном дозволом фабрике за производњу вештачких ђубрива „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva doo“ у погледу прашкастих материја и других измерених емисија.

Највећа вредност измерене масене концентрације укупних прашкастих материја (и без умањења за вредност мерне несигурности) мања је од прописане граничне вредности емисије дате у Уредби о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање (“Службени гласник РС” број 111/15). На основу овога се сматра да су предметни стационарни извори загађивања ваздуха (Е7 и Е8) усклађени са захтевима прописаним поменутом Уредбом у погледу емисије укупних прашкастих материја.