## Slide 1
Ефекти I фазе и наставак ревитализације блокова на ТЕНТ Б
ТЕНТ Б
Огранак ТЕНТ

## Slide 2: Увод
С обзиром на растућу потрошњу, Електропрвиреда Србије покреће пројекте ревитализације производних јединица уз повећања снаге водећи се савременим начелима повећања економске и енергетске ефикасности уз истовремено смањење негативног утицаја на животну средину.
У ремонту блока ТЕНТ Б1 2008. (Пројекат ECO-RAM) уграђена је реконструисана турбина високог притиска. Лопатице преткола и радног кола су замењене новим лопатицама савременог аеродинамичког дизајна да би се повећао проток свеже паре и повећала снаге до 667,5 MW.
Услед повећаних хидрауличких отпора цевног система котла, повећане температуре димних гасова (преко 190oC) иза регенеративног загрејача ваздуха при раду са две линије загрејача ВП није било могуће остварити продукцију паре у котлу од ≈ 2000 t/h неопходну за повећање снаге термо блока.
Из напред наведених разлога (и технолошких решења из шездесетих и почетка седамдесетих година прошлог века) наметнула се неопходност пројекта ревитализације и модернизације котловског постројења са циљем смањења пада притиска кроз цевни систем котла и повећања продукције паре уз повећање ефикасности котла смањењем температуре димног гаса иза ротационог загрејача ваздуха. Започет је и пројекат повећања капацитета млинова.
Због великог обима радова пројекат ревитализације блокова ТЕНТ Б осмишљен је у две фазе.
ОГРАНАК ТЕНТ - ТЕНТ Б

## Slide 3: I фаза ревитализације блокова ТЕНТ Б1 и Б2
I фаза ревитализације блока ТЕНТ Б1
10. април - 12. октобар 2012.
Трајање ремонта 180 дана
Прва синхронизација: 3. 11. 1983.
Укупан бр. сати рада до 1. фазе
ревитализације блока: 210.000
Производња бруто до 10. 2017: 141.215 GWh
Сопствена потрошња: 5,75%
Укупна расположивост: 85% (95% без рем.)
Бр. сати рада до 10. 2017: 246.000 h
Бр. сати рада на пуном оптерећењу: 226.000 h
I фаза ревитализације блока ТЕНТ Б2
7. мaj – 31. октобар 2016.
Трајање ремонта 180 дана
Прва синхронизација: 28.11.1985.
Укупан бр. сати рада до 1. фазе ревитализације блока: 220.000
Производња бруто до 10. 2017: 128.276 GWh Сопствена потрошња: 5,75%
Укупна расположивост: 84% (94% без рем.)
Бр. сати рада до 10. 2017: 227.000 h
Бр. сати рада на пуном оптерећењу: 209.000 h
ОГРАНАК ТЕНТ - ТЕНТ Б

## Slide 4: 1. Циљеви пројекта
ОГРАНАК ТЕНТ - ТЕНТ Б
Повећање расположивости и поузданости рада блокова,
Продужење животног века постројења,
Повећање енергетске ефикасности и
Смањење негативног утицаја на животну средину.
Повећање снаге блокова,

## Slide 5: Ремонт ТА и опреме у машинској хали
Блок ТЕНТ Б1 - 2012.
Замена роторских лопатица ЦСП и ЦНП,
Замена унутрашњег кућишта ТСП,
Балансирање ротора ТНП на лицу места,
Замена вентила хидрозаштита ЗВП и бајпаса ВП, замена регулационих и преградних вентила,
Замена цевног снопа (ЗВП 6 бис и ЗНП 1),
Ремонт осталих уређаја у машинској сали,
Мерење степена корисности ТА бруто блока.
Блок ТЕНТ Б2 - 2016.
Замена роторских лопатица ЦСП и ЦНП,
Уградња додат. пумпи за повећање протока расхладне воде кроз кондензатор ТТНП,
Балансирање ротора ТНП на лицу места,
Замена вентила хидрозаштита ЗВП и бајпаса ВП, замена регулационих и преградних вентила,
Ремонт уређаја и опреме у машинској сали,
Мерење степена корисности ТА бруто блока .
ОГРАНАК ТЕНТ - ТЕНТ Б

## Slide 6: Ремонт ТА и опреме у машинској хали
Монтажа ЦНП12 и ЦНП34
ТА блока ТЕНТ Б2
Демонтажа ЗНП1
Демонтажа ЗВП6 bis

## Slide 7: ЗАМЕНА DCS-а И ОПРЕМЕ У ПОЉУ
Замена DCS, турбинске регулацијe и хидрауличког система регулације ТА,
Имплементација побуде, синхронизатора, преклопне аутоматике, ормана управљања бајпаса ВП у нови систем DCS,
Реконструкција 6,6 kV ћелија Б1, главних развода и подразвода 0,4 kV,
Релејна заштита генератора, блок трафоа, трафоа сопствене потрошње и трафоа побуде,
Реконструкција инсталација на мерењима притиска, разлике притисака, протока и температура,
Реконструкција погонске лабораторије блока Б1.
Замена DCS , турбинске регулације и хидрауличког система регулације ТА,
Имплементација побуде, синхронизатора, преклопне аутоматике, ормана управљања бајпаса ВП у нови систем DCS,
Реконструкција 6,6 kV ћелија Б2, опште групе и багер станице, главних развода и подразвода 0,4 kV,
Релејна заштита генератора, блок трафоа, трафоа сопствене потрошње и трафоа побуде,
Реконструкција инсталација на мерењима притиска, разлике притисака, протока и температура,
Реконструкција погонске лабораторије блока Б2.
ОГРАНАК ТЕНТ - ТЕНТ Б
Блок ТЕНТ Б1 - 2012.
Блок ТЕНТ Б2 - 2016.

## Slide 8: Замена DCS и опреме у пољу
Ормар за мониторинг мех. мерења на TA и TTНП – пуштен у рад
Eл. сервопогон na Voithu ел. напојне пумпе – пуштен у рад
Стари ГА пулт
Серверска соба на коти 8 m
Нова термокомонда
Ормари DCS-а на коти 8m

## Slide 9: Цевни систем котла
Замена испаривача (72-112 m), додатни ЕКО са припадајућом опремом, парни дувачи и водени топови, надзор над радовима,
Замена П2, повезног цевовода МП и цевовода убризгавања,
Замена овешења RА линије, од излазних колектора П4 до коте 43,9 m, и зони повез. паровода П2-бифлукс,
Mонтажно демонтажни радови - испаривач, ЕКО1А, повезни пароводи, П2, цевовод убризгавања, овешења, BY-PASS VP, скеларско-изолатерски радови …
Укупна маса монтиране опреме 1.800 t, укупан број заварених спојева 54.000.
Замена испаривача (72-112 m), додатни ЕКО са припадајућом опремом, парни дувачи и водени топови, надзор над радовима,
Замена П1, МП2 и МП3 са овесним цевима и антиабразивним заштитама,
Mонтажно демонтажни радови - испаривач, ЕКО1А, додатни напојни вод, П1, МП2, МП3, BY-PASS VP,
Укупна маса монтиране опреме 2.200 t, укупан број заварених спојева 70.000.
ОГРАНАК ТЕНТ - ТЕНТ Б
Блок ТЕНТ Б1 - 2012.
Блок ТЕНТ Б2 - 2016.

## Slide 10: Цевни систем котла
Подизање нових панела испаривача
Демонтажа панела испаривача
Заваривање овесних цеви П2
Заваривање цевних пакета ЕКО1а
Термичка обрада ЗС на РЦ пароводу
Заваривање цевних продора П4

## Slide 11: Генератор
Набавка генератора (GE/Alstom, 2014.),
Демонтажа и складиштење старог генератора,
Монтажа новог генератора са свим припадајућим системима,
Замена проводних изолатора за изводе генератора,
Примопредајна испитивања генератора, мерење параметара у раду и израда стварног погонског дијаграма генератора, координација релејне заштите блока са системом побуде и енергетском мрежом,
Израда ИТД која је потребна за прикључење Б2 на преносни систем ЈП ЕМС.
Diris – Инспекција генератора,
Замена генераторског прекидача.
ОГРАНАК ТЕНТ - ТЕНТ Б
Блок ТЕНТ Б1 - 2012.
Блок ТЕНТ Б2 - 2016.

## Slide 12: Замена генератора
Испорука новог статора генератора
Транспорт старог статора генератора
Подизање новог статора генератора
Позицинирање новог статора на турбо-сто
Тест магнетне идукције новог статора генератора
Монтажа ротора у статор генератора
Извршена монтажа генератора

## Slide 13: Ремонт осталих постројења
Ремонт лува - уградња активног заптивања,
Ремонт млинова, дозатора и додавача,
Ремонт канала аеро-смеше, ваздуха и димног гаса са припадајућим клапнама,
Ремонт роста и одшљакивача,
Ремонт електрофилтера и система отпепељивања,
Ремонт компресора за транспорт пепела,
Ремонт транспортера шљаке,
Ремонт допреме угља.
Реконструкција електрофилтера,
Замена улазних канала димног гаса,
Замена саћа ЛУВА,
Ремонт млинова, дозатора и додавача,
Ремонт канала аеро-смеше, ваздуха и димног гаса са припадајућим клапнама,
Ремонт роста и одшљакивача,
Ремонт система отпепељивања и транспортера шљаке,
Ремонт допреме угља.
ОГРАНАК ТЕНТ - ТЕНТ Б
Блок ТЕНТ Б1 - 2012.
Блок ТЕНТ Б2 - 2016.

## Slide 14: Остали радови на котловском постројењу
Ремонт млинова
Ремонт дозатора и додавача
Радови у сепаратору млина
Радови на каналима аеросмеше
Монтажа нове шине на поларном складишту угља
Монтажа нове шине на поларном складишту угља
Репаратура радних кола млинова
Ремонт решетке за догоревање угља

## Slide 15: Грађевински радови
Шамотерски радови – замена озида шест реци канала, остали шамотерски радови,
Грађевински радови - DCS Б2 адаптација командне сале (фаза 2, обавеза ТЕНТ),
Скеларско-изолатерски радови у котларници и машинској хали,
Монтажа кружне шине у поларном складишту угља,
Санација димњака помоћне котларнице.
Термоизолатерски и скеларски радови на котлу (испаривач, додатни напојни вод са припадајућом опремом П1, МП2, МП3, ЕКО1А),
Шамотерски радови на делимичној санацији вареосталног озида на реци-каналима,
Грађевински радови - DCS Б1 адаптација командне сале (фаза 1),
Скеларско-изолатерски радови у котларници и машинској хали.
ОГРАНАК ТЕНТ - ТЕНТ Б
Блок ТЕНТ Б1 - 2012.
Блок ТЕНТ Б2 - 2016.

## Slide 16: Грађевински радови
Замена ватросталног озида у РЕЦ каналима
Монтажа нове шине на поларном складишту угља
Праћење радова на замени ватросталног озида у РЕЦ каналима

## Slide 17: Пуштање блока у рад (Commissioning)
Обука руковаоца и особља за нови систем управљања радом блока - DCS блока,
Израда планова, програма, „Check“ листа, формирање тимова,
Припрема, провера сигнала и погона провера FG, испитивања у тесту,
Пуштање у рад уређаја, погонских и функционалних група и
Отклањање уочених недостатака, пуштање у рад блока, надзор током пробног рада.
ОГРАНАК ТЕНТ - ТЕНТ Б
Блок ТЕНТ Б1 - 2012.
Блок ТЕНТ Б2 - 2016.

## Slide 18: Задати циљеви I фазе ревитализације блокова ТЕНТ Б1 и Б2
ОГРАНАК ТЕНТ - ТЕНТ Б
Продужење животног века постројења,
Повећана снага блока за 30 MW (са 620 MW на 650 MW),
Повећање капацитета котла до 2.000 t/h,
Снижење температуре димних гасова на излазу из котла (иза ЛУВА) за више од 15oC при раду блока на снази од 620 MW на стезаљкама електричног генератора,
Повећање степена корисности котла за 1,5 процентних поена при раду блока на снази од 620 MW на стезаљкама електричног генератора,
Повећање степена корисности блока бруто за више од 0,4 процентних поена при раду блока на снази од 620 MW на стезаљкама електричног генератора,
Смањење хидрауличких отпора у систему вода – пара за минимум 10 bar при раду блока на снази од 620 MW на стезаљкама електричног генератора и убризгавању воде у линију прегревања свеже паре до 150 t/h,

## Slide 19: Задати циљеви I фазе ревитализације блокова ТЕНТ Б1 и Б2
ОГРАНАК ТЕНТ - ТЕНТ Б
Поправљање чистоће котловских грејних површина-уградња водених топова и дувача гара,
Замена лопатица ТСП (минимални уговором захтевани унутрашњи степен корисности 92%),
Замена лопатица ТНП у циљу повећања поузданости рада постројења,
Замена ЗНП1 и ЗВП 6bis у циљу повећања степена корисности ТА на ТЕНТ Б2,
Замена генератора у циљу повећања поузданости и расположивости блока ТЕНТ Б2,
Замена Бајпаса ВП (веће прточности 2000 t/h) у оквиру задатка повећања снаге и поузданости,
Замена ватросталног озида на РЕЦ каналима у циљу повећања поузданости и расположовости,
Уградња активног заптивања у циљу повећања енергетске ефикасности.

## Slide 20: Уградња додатног економајзера
ОГРАНАК ТЕНТ - ТЕНТ
Иновативно решење - уградња додатног економајзера (ЕКО 1А) паралелно са постојећим првим економајзером (ЕКО 1) по току напојне воде са посебном линијом напајања директно са потиса напојне пумпе.
Додатни економајзер:
површина за размену топлоте 19.200 m2 (600 t),
спољашњи пречник и дебљина зида цеви 33, 7x4,5 mm,
број панела са цевима 199,
број цеви у оквиру једног панела 2,
дужина једне цеви у оквиру панела 440 m.

## Slide 21: Уградња додатног економајзера
ОГРАНАК ТЕНТ - ТЕНТ Б
Нови, напојни цевовод 273x22 за напајање ЕКО 1А са регулацијом протока:
Регулација протока кроз ЕКО 1А врши се напојном главом на новом напојном цевоводу (неповратни вентил, запорни вентил, регулациони вентил и заобилазна линија са запорним вентилом)
20%  40% од протока напојне воде кроз испаривач протиче кроз ЕКО 1А.

## Slide 22: Параметри котловског постројења у опсегу максималне снаге
ОГРАНАК ТЕНТ - ТЕНТ Б
2 Линије ЗВП
1 Линија ЗВП

## Slide 23: Параметри котловског постројења у опсегу максималне снаге
ОГРАНАК ТЕНТ - ТЕНТ Б
Датум | Jedinica | 30.03.2017 |  |  |  | 
Режим |  | R1 | R2 | R3 | R1A | R2A
Губитак услед физичке топлоте излазних димних гасова | % | 10,52 | 10,25 | 10,25 | 9,66 | 9,55
Потрошња паре | kg/kWh | 3,03 | 3,01 | 3,00 | 2,91 | 2,89
Потрошња топлоте *) | kJ/kWh | 9378,6 | 9361,9 | 9316,9 | 9450,2 | 9388,0
Потрошња топлоте са корекцијом на 30 % фалш ваздуха **) | kJ/kWh | 9327,0 | 9289,8 | 9276,4 | 9419,0 | 9345,2
Ефикасност рада блока бруто | % | 38,4 | 38,5 | 38,6 | 38,1 | 38,3
Вишак ваздуха пре загрејача ваздуха |  | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,24 | 1,24
Вишак ваздуха иза загрејача ваздуха |  | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,39
Емисија NOx у односу на 6 % кисеоника | mg/nm3 | 422,5 | 438,4 | 442,7 | 438,5 | 434,4
Потрошња угља | t/h | 720,3 | 719,1 | 762,2 | 804,3 | 795,7
Број млинова у раду | broj | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Просечни капацитет млина | t/h | 102,9 | 102,7 | 108,9 | 114,9 | 113,7
*) Потрошња топлоте бруто израчуната преко ефикасности котла са корекцијом на температуру хладног ваздуха 300C и на топлотну моћ угља 7.600 kJ/kg, узимајући у обзир снагу турбо напојне пумпе.
**) Потрошња топлоте као горе са накнадном корекцијом за учешће фалш ваздуха 30%, да би се могао упоредити утицај променљивог удела количине воде кроз загрејач ЕКО 1А. Мерења су извршена са различитим учешћем фалш ваздуха (32,5 до 38,7%), а то има велики утицај на ефикасност котла. Повећање учешћа протока воде кроз загрејач 1А са 20% на око 36% смањује потрошњу топлоте за око 50,6 до 107 kJ/kWh тj. 0,5 до 1,15 %. Смањење учешћа фалш ваздуха са вредности остварених за време мерења на 30% повећава ефикасност котла за око 0,3 до 1,0 процентна поена, а исто тако смањује потрошњу топлоте.
2 Линије ЗВП
1 Линија ЗВП

## Slide 24: Поређење параметара котла и блока пре и после реконструкције
ОГРАНАК ТЕНТ - ТЕНТ Б
 | Јединица | Пре реконструкције котла | После реконструкције
Датум испитивања |  | 24.04.2016 | 31.03.2017
Снага блока | MW | 546,0*) | 600,6
Средња температура напојне воде на улазу у котао | oC | 244,4 | 228,1
Незаптивност котла | % | 39,3 | 37,6
Температура димних гасова | oC | 179,1 | 156,3
Ефикасност котла измерена | % | 84,4 | 88,3
Губитак услед физичке топлоте излазних димних гасова | % | 12,56 | 10,53
Потрошња топлоте блока | kJ/kWh | 10059 | 9379
Ефикасност блока | % | 35,8 | 38,4
*) Рад на већој снази са две линије ЗВП није био могућ због високе температуре димних гасова на излазу из котла.
2 Линије ЗВП

## Slide 25: Енергетски ефекти реконструкције и модернизације
ОГРАНАК ТЕНТ - ТЕНТ Б
Хидраулички отпори од улаза до излаза из котла су смањени за 15,9 bar до 18,2 bar (циљ 10 bar на 620 MWe).
Температура димних гасова је снижена за преко 20oC (циљ 15oC на 620 MW).
Омогућен је трајни рад на снази преко 650 MW.
Степен корисности котла је повећан за 3,8 процентних поена (пп) са две линије ЗВП и 1,6 пп са 1 линијом ЗВП (циљ 1,5 пп).
Специфична потрошња топлоте блока бруто смањена је за 6,8 пп са две линије ЗВП, до 3,0 пп са 1 линијом ЗВП, што одговара повећању степена корисности блока бруто за 2,6 до 2,1 пп (циљ 0,4 пп).
Смањена је сопствена потрошња блока кроз смањење снаге турбонапојне пумпе.
Смањена је потрошња угља за 230.000 t годишње при раду на 620 MWe.
Смањена је количина пепела и шљаке за  35.000 - 46.000 t годишње.
Смањена је емисија сумпорних оксида  1.000 t годишње и азотних оксида  400 t годишње.
Бољи је рад електрофилтера због снижене температуре димног гаса.
ЕКОЛОШКИ ЕФЕКТИ

## Slide 26: Техноекономски ефекти реконструкције и модернизације
ОГРАНАК ТЕНТ - ТЕНТ Б
С1 - Стање пре реконструкције | С2 - Стање након реконструкције
7.000 h при снази 620 MWe са 1 линијом ЗВП*) и Bb=37,0% *) Рад са 2 линије ЗВП није био могућ због високе температуре димног гаса. | 7.000 h при снази 655 MWe са 2 линије ЗВП и Bb=38,6%
Повећање производње електричне енергије
услед повећања снаге блока са 620 MWe на 655 MWe: 245.000 MWh/год.
Вредност повећане производње електричне енергије: 8,6 – 12,3 мил €/год.
Потрошња угља (трошкови за угаљ) С1: 5.556.000 t/год. (83,3 мил €/год.)
Потрошња угља (трошкови за угаљ) С2 5.627.000 t/год. (84,4 мил €/год.)
Повећање прихода: 7,5–11,2 мил €/год.
Коришћени подаци:
Цена електричне енергије: 35 – 50 €/MWh
Цена угља: 15 €/t
Доња топлотна моћ угља: 7.600 kJ/kg

## Slide 27: Техноекономски ефекти реконструкције и модернизације
ОГРАНАК ТЕНТ - ТЕНТ Б
С3: Стање пре реконструкције | С2: Стање након реконструкције
7000 h при снази 550 MWe са 2 линије ЗВП и Bb=35,8% | 7000 h при снази 655 MWe са 2 линије ЗВП и i Bb=38,6%
Повећање производње електричне енергије
услед повећања снаге блока са 546 МWе на 655 МWе: 763.000 МWh/год.
Вредност повећане производње електричне енергије: 26,7–38,1 мил €/год.
Потрошња угља (трошкови за угаљ) С3: 5.057.000 t/год. (75,9 мил €/год.)
Потрошња угља (трошкови за угаљ) С2: 5.627.000 t/год. (84,4 мил €/год.)
Повећање прихода: 18,2–29,6 мил €/год.
Коришћени подаци:
Цена електричне енергије: 35 – 50 €/MWh
Цена угља: 15 €/t
Доња топлотна моћ угља: 7.600 kJ/kg

## Slide 28: Ефекти капиталног ремонта - Закључак
ОГРАНАК ТЕНТ – ТЕНТ Б
Смањен је пад притиска од улаза до излаза из котла за 15,9 bar до 18,2 bar, што је остварено уградњом додатног економајзера, заменом вертикалних испаривачких цеви цевима већег пречника и хемијским чишћењем цевног система котла.
Омогућено је повећање бруто електричне снаге блока са 620 MW на више од 650 MW у трајном раду са укључене обе линије ЗВП.
Температура димних гасова је снижена за више од 20oC.
Степен корисности котла је повећан за 3,8 пп (при раду са две линије ЗВП) и 1,6 пп (при раду са 1 линијом ЗВП). Рад са 1 линијом ЗВП-а је био изнуђен. Номинално пројектно стање у трајном раду блока је са укључене 2 линије ЗВП.
Специфична потрошња топлоте блока бруто смањена је за 6,8% / 3,0%, што одговара повећању степена корисности блока бруто за 2,6 и 2,1 пп.

## Slide 29: Ефекти капиталног ремонта - Закључак
ОГРАНАК ТЕНТ – ТЕНТ Б
Смањена је додатно сопствена потрошња блока кроз смањење снаге турбонапојне пумпе
Смањена је емисија честица, сумпорних и азотних оксида и количине депонованог пепела
Могуће је учешће у примарној регулацији електроенергетског система променом протока кроз додатни економајзер, без промене параметара свеже паре, што позитивно утиче на динамику регулације
Гаранција дата за степен корисности групе ступњева ТСП након замене лопатица је 92,00%, док је измерена вредност приликом гаранцијских испитивања била 93,81%. Виши степен корисности групе ступњева повећава снагу блока за 2,5 MW
Цевни снопoви ЗНП1 и ЗВП 6bis су замењени током ремонта 2016. године и током испитивања је утврђено је да имају добре радне карактеристике

## Slide 30: Ефекти капиталног ремонта - Закључак
ОГРАНАК ТЕНТ – ТЕНТ Б
Сукцесивном заменом грејних површина (на основу узорковања, израде елабората о процени преосталог радног века, статистичке обраде података) котлова блокова Б1 и Б2 од 2002. до данас (на Б1 остаје за замену П2 и П4, на Б2 само П4) готово су елиминисани застоји услед пропуштања конвективних грејних површина. Као доминантни узрок застоја блокова ТЕНТ Б након 200.000 сати експлоатације појављује се пропуштање цевног система спиралног дела испаривача од левка котла до коте 44 m (зоне горионика). Елаборатом о процени преосталог радног века 2011. утврђено је да је ресурс цевног система целог испаривача истрошен.
Инвестиције у нову електрану снаге 35 MWe би износиле од 50 до 60 мил €, а при спроведеној реконструкцији и модернизацији на ТЕНТ Б2 повећање снаге је остварено са вишеструко мањим улагањем и у много краћем временском интервалу.
Модернизација и повећање снаге су веома исплативи пројекти, који омогућавају враћање уложених средстава у кратком року.
Потребна је реализација II фазе реконструкције и модернизације која обухвата спирални испаривач, систем горионика, развода ваздуха и млински систем.

## Slide 31: II фаза ревитализације блокова ТЕНТ Б1 И Б2
ОГРАНАК ТЕНТ – ТЕНТ Б
II фаза ревитализације блока ТЕНТ Б1 је планирана у 2020, а блока ТЕНТ Б2 у 2022.
Циљеви пројекта II фазе ревитализације:
Продужење животног века постројења
Повећање расположивости и поузданости рада блока (доминантни узрок застоја оба блока је пропуштање цевног система спиралног дела испаривача од коте 4 m до коте 72 m),
Повећање снаге блока на нових номиналних 667,5 MW,
Повећање енергетске ефикасности (k  89% при раду са 2 линије ЗВП, смањење „фалш“ ваздуха на вредност испод 20% применом нових техничких решења заптивања роста, РЕЦ глава и горионика угљеног праха, постројења дозатора и додавача угља...),
Смањење негативног утицаја на животну средину (емисија NOx<200 mg/Nm3 примарним мерама и емисија NOx<170 mg/Nm3 секударним мерама – SNCR), чиме би се емсија NOx смањила за 6.000 t/год.

## Slide 32: Планирани радови у II фази ревитализације блока ТЕНТ Б1
ОГРАНАК ТЕНТ – ТЕНТ Б
II фаза ревитализације блока ТЕНТ Б1 је планирана у 2020. (након ≈ 270.000 радних сати) a блока ТЕНТ Б2 у 2022. (након ≈ 260.000 радних сати)
Планирани радови у II фази ревитализације блока ТЕНТ Б1:
Замена спиралног дела испаривача од коте 4 m до коте 72,5 m (цеви већег светлог отвора у циљу даљег смањења хидрауличних отпора, обзиром на повећани проток 2.000-2.050 t/h),
Уградња новог система горионика и канала свежег ваздуха (OFA) за редукцију азотних оксида за редукцију емисије азотних оксида испод 200 mg/Nm3 примарним мерама,
Уградња SNCR постројења (секундарне мере) са циљем редукције емисије азотних оксида испод 170 mg/Nm3,
Замена П2, повезног паровода МП, цевовода убризгавања,
Замена П4 са овесним цевима, улазним и излазним колекторима,
Замена дела или једне целе грејне површине накнадно прегрејане паре (према пројекту),
Замена паровода свеже прегрејане паре RA и овешења,

## Slide 33: Планирани радови у II фази ревитализације блока ТЕНТ Б1
ОГРАНАК ТЕНТ – ТЕНТ Б
Хемијско испирање испаривача,
Реконструкција роста у циљу повећања ефикасности котла,
Реконструкција заптивања РЕЦ глава, горионика угљеног праха, дозатора и додавача,
Замена загрејача ВП 6 bis,
Замена главног парног засуна,
Замена 6. реда лопатица на турбинама НП,
Замена ватросталног озида на свих 8 канала рецилкуционог гаса,
Замена сервера и надоградња софтвера DCS,
Укупна процењена маса опреме за уградњу је 2.600 t и 3.000 t ватросталног озида и ≈ 50.000 заварених спојева.

## Slide 34: Планирани радови у II фази ревитализације блока ТЕНТ Б1 2020.
ОГРАНАК ТЕНТ – ТЕНТ Б
Услед изузетно комплексних демонтажно-монтажних радова на замени спиралног дела испаривача са левком котла и истовремених радова на замени П2, П4, дела МП, паровода свеже паре RА са делом овешења и главним парним засуном, стартне боце, сепаратора, повезног паровода МП, капиталног ремонта роста са реконструкцијом заптивања, ватросталног озида РЕЦ канала, затим замени лопатица 6. реда турбина НП, замени загрејача ВП 6bis... који се већим делом одвијају у истом радном простору (котларници од коте 0 m до коте 115 m) планирано трајање ремонтних радова је 210 дана.
Примарни циљ и у II фази ревитализације биће безбедност радника свих извођача радова и радника ТЕНТ-а.

## Slide 35: ХВАЛА НА ПАЖЊИ
Огранак ТЕНТ - ТЕНТ Б